Zestawienie ilościowe wentylatorów SGGW

| lp | typ | wydatek powietrza wywiew | Spręż [Pa] | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | Pa | Szt. |
| 1 | Went. Dygestorium chemoodporny | 1250 | 400 | 37 |
| 2. | Went. Dygestorium chemoodporny przeciwwybuch. | 1250 | 400 | 3 |
| 3. | Went. chemoodporny przeciwwybuch | 400 | 300 | 2 |
| 4. | Went. szafka chemoodporny | 300 | 350 | 5 |
| 5. | Went. szafka chemoodporny | 360 | 350 | 1 |
| 6. | Went. Chemoodporny | 160 | 300 | 1 |
| 7. | Went. Kanałowy | 50 | 300 | 4 |
| 8. | Went. Dachowy – szyb windowy | 50 | 300 | 3 |
| 9. | Went. Dachowy - WC | 960 | 300 | 3 |
| 10. | Went. Kanałowy – przewał | 200 | 200 | 2 |
| 11. | Went. Kanałowy – przewał | 390 | 200 | 2 |
| 12. | Went. Dachowy | 80 | 300 | 2 |
| 13. | Went. Dachowy - WC | 1000 | 300 | 1 |
| 14. | Went. Dachowy – śmietnik | 800 | 300 | 1 |
| 15. | Went. Dachowy – pom. techniczne | 3100 | 450 | 1 |
| 16. | Went. Dachowy | 100 | 300 | 1 |
| 17. | Went. Dachowy - WC | 410 | 300 | 1 |
| 18. | Went. Oddymiający | 30000 | 670 | 2 |

*Regulatory/falowniki zgodnie z DTR wentylatorów

UWAGA:

Przed zamówieniem wentylatorów do dygestoriów i okapów należy kontaktować się z projektantem i inwestorem w celu zachowania odpowiedniego standardu wykonania do potrzeb jego pracy. 

Przed zamówieniem wentylatorów potwierdzić regulatory/falowniki dobrane w kartach katalogowych u producenta według aktualnej oferty.