Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

z dnia 04.10.2022 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie instalacji hydraulicznej odbioru mocy wraz z zasobnikami, instalacji przewodów kominowych oraz przepustów przez dach

Zakres usługi:

- Montaż instalacji hydraulicznej, wyposażenie wg schematu oraz wytycznych (Zał. 1)

- Montaż izolowanych przewodów spalinowych wraz z uszczelnieniem przepustów przez połać dachową zgodnie z dokumentacją (Zał. 2-4)

- Montaż systemu doprowadzania powietrza do kotłowni zgodnie z dokumentacją (Zał. 2-4)

Specyfikacja:

Instalacja hydrauliczna wykonana w rurach stalowych ocynkowanych., średnice instalacji zgodnie z opisem na schemacie (Zał. 1).

Połączenia nierozłączne wykonane techniką zaprasu.

Pompy obiegowe – Grundfos Magna 3 25-100, na krućcu ssawnym każdej pompy należy zamontować filtr siatkowy (nie ujęty na schemacie)

Naczynie przelewowe 30 litrów

Zawór 4 drogowy z napędem 230V AC przyłącze 2’

Zawór 3 drogowy przełączający z napędem 230V AC przyłącze 1’

Zawór 3 drogowy mieszający z napędem 230V AC przyłącze 1’

Wymiennik płytowy 40kW

Chłodnicza wentylatorowa o mocy 40kW przy temperaturze powietrza +30°C i medium roboczego 60°C. Chłodnica z możliwością płynnej regulacji wydajności wentylatora za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10VDC, montaż zewnętrzny.

Rozdzielacz belkowy trójsekcyjny – przyłącze 1

Przeponowe naczynie wzbiorcze 25l.

Zasobnik 500 litrów

Zasobnik 200 litrów