| INWESTOR: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Aleje Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa T : +48 530 272 155 biuro@bbconsultants.pl | PROJEKT BUDOWLANY – TOM I WIELOBRANŻOWY |
| --- | --- |
|  | TYTUŁ: BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
|  | NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektu Laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu |
|  | ADRES INWESTYCJI: ul. Nowoursynowska 159 02-782 Warszawa działka nr 114/2 z obrębu 1-10-12 |
|  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria IX- budynki nauki i oświaty, laboratoria i placówki badawcze Kategoria XVI- budynki biurowe i konferencyjne Kategoria XVII- gastronomii i usług, bary Kategoria XXVI- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |
|  | CZERWIEC 2020 |

| PROJEKT BUDOWLANY - TOM I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TYTUŁ: BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  |  |  |
| SPECJALIZACJA | AUTOR - PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| Architektura | Karol Grodzki | 16/PDOKK/2016 |  |
| Konstrukcja | Mariusz Jurkiewicz | 316/90 |  |
| Instalacje sanitarne | Mariusz Słowiński | LOD/2686/PWOS/15 |  |
| Instalacje elektryczne | Michał Simiński | LOD/1439/PWOE/10 |  |
| Drogi | Łukasz Machtałowicz | MAZ/0630/PBD/18 |  |
| SPECJALIZACJA | AUTOR - SPRAWDZAJĄCY | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| Architektura | Wojciech Kosiński | 2883/58 |  |
| Konstrukcja | Łukasz Zdziebłowski | MAZ/0271/POOK/12 |  |
| Instalacje sanitarne | Piotr Ściegienka | LOD/0479/POOS/06 |  |
| Instalacje elektryczne | Rafał Skowron | LOD/3024/PBE/16 |  |
| Drogi | Artur Maź | MAZ/0516/PWBD/19 |  |

Projekt ze względu na wielkość oraz czytelność opracowania został podzielony na 2 tomy.

Tom I – posiada zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu, urządzeniami terenowymi, przyłącza oraz mała architekturę. Ponad to w Tomie I zawarte zostały wszelkie materiały i kserokopie uzgodnień, izb, uprawnień, oświadczeń projektanta itp.

Tom II – posiada wszelkie niezbędne materiały związane z obiektem głównym danego projektu, wraz z działami odpowiadającymi poszczególnym branżom.

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I/1 - ARCHITEKTURA	8

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	8

1.1.	Przedmiot inwestycji	8

1.2.	Zakres opracowania	8

1.3.	Podstawa opracowania	8

1.4.	Inwestor	8

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN	8

2.1.	Opis terenu	8

2.2.	Zestawienie powierzchni terenu objętego opracowaniem	9

2.3.	Opis istniejących obiektów budowlanych	9

2.4.	Mała architektura	9

2.5.	Przyłącza i sieci	9

2.6.	Dostęp do drogi publicznej	10

2.7.	Projektowane zmiany	10

3.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA, PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY TERENU ORAZ OBIEKTU	10

3.1.	Przeznaczenie obiektu	10

3.2.	Miejsca parkingowe	11

3.3.	Komunikacja – utwardzenia, place	11

3.4.	Miejsce do gromadzenia odpadów stałych	11

3.5.	Ogrodzenie	11

3.6.	Utwardzenia projektowane	11

3.7.	Zieleń	13

3.8.	Zbiorniki wodne	13

3.9.	Oświetlenie zewnętrzne	13

3.10.	Mała architektura	15

3.11.	Instalacje i przyłącza	19

3.12.	Zestawienie powierzchni terenu	19

3.13.	Droga pożarowa oraz zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru	19

3.14.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	19

3.15.	Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	19

3.16.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.	19

3.17.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.	19

3.18.	Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	20

3.19.	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.	20

4.	SPIS RYSUNKÓW	20

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	21

DZIAŁ I/2 - KONSTRUKCJA	25

1.	OPIS KONSTRUKCJI ZBIORNIKA – DLA STAWU SZUWAROWEGO	25

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	26

DZIAŁ I/3 – INSTALACJE SANITARNE	32

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	32

1.1.	Przedmiot opracowania	32

2.	INSTALACJA WODY	32

2.1.	Zasilanie budynku w wodę	32

3.	INSTALACJA KANALIZACJI	32

3.1.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	32

3.2.	Instalacja kanalizacji deszczowej	32

4.	INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO	33

2.	SPIS RYSUNKÓW	33

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	34

DZIAŁ I/4 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	37

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	37

1.1.	Przedmiot opracowania	37

2.	ZASILANIE BUDYNKU – ZŁĄCZA KABLOWE I ROZDZIELNICE GŁÓWNE	37

3.	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, UPS	37

4.	SPIS RYSUNKÓW	37

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	38

DZIAŁ I /5 – DROGI	40

1.	CZĘŚĆ OPISOWA	40

1.1.	Przedmiot inwestycji	40

1.2.	Podstawy formalno-prawne	40

1.3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian	41

1.4.	Opis projektowanych rozwiązań	41

1.5.	Konstrukcja nawierzchni	41

1.6.	Roboty ziemne	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

2.	SPIS RYSUNKÓW	43

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	44

DZIAŁ I /6 – ZIELEŃ	49

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	49

1.1.	Przedmiot opracowania	49

1.2.	Zakres opracowania	49

2.	INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA	49

2.1.	Metodyka prac	49

2.2.	Opis inwentaryzowanej zieleni	50

2.3.	Tabela inwentaryzacyjna	50

3.	WALORYZACJA DRZEWOSTANU	50

4.	GOSPODARKA DRZEWOSTANEM	51

5.	OPIS PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ	51

5.1.	Informacje ogólne	51

5.2.	Dobór gatunkowy	51

6.	OPIS PRAC OGRODNICZYCH	58

6.1.	Konstrukcja zielonego dachu	58

6.2.	Przygotowanie miejsc sadzenia w gruncie rodzimym	59

6.3.	Przygotowanie gleby	59

6.4.	Sadzenie	60

6.5.	Stabilizacja przy palach	62

6.6.	Przesadzanie	62

6.7.	Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew i krzewów	63

7.	WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ISTNIEJĄCEJ ZIELENI NA PLACU BUDOWY	64

7.1.	Teren inwestycji	64

7.2.	Prace podziemne - zabezpieczenie na czas budowy	64

7.3.	Prace nadziemne - zabezpieczenie na czas budowy	66

DZIAŁ I / 7 – ZAŁACZNIKI FORMALNE	68

1.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	68

1.1.	ARCHITEKTURA	68

1.2.	KONSTRUKCJA	69

1.3.	INSTALACJE SANITARNE	70

1.4.	INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE	71

1.5.	DROGI	72

2.	KOPIE UPRAWNIEŃ - PROJEKTANT	73

2.1.	ARCHITEKTURA	73

2.2.	KONSTRUKCJA	75

2.3.	INSTALACJE SANITARNE	76

2.4.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	78

2.5.	DROGI	80

3.	KOPIE UPRAWNIEŃ - SPRAWDZAJĄCY	82

3.1.	ARCHITEKTURA	82

3.2.	KONSTRUKCJA	83

3.3.	INSTALACJE SANITARNE	85

3.4.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	87

3.5.	DROGI	89

4.	IZBA - PROJEKTANT	91

4.1.	ARCHITEKTURA	91

4.2.	KONSTRUKCJA	92

4.3.	INSTALACJE SANITARNE	93

4.4.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	94

4.5.	DROGI	95

5.	IZBA - SPRAWDZAJĄCY	96

5.1.	ARCHITEKTURA	96

5.2.	KONSTRUKCJA	97

5.3.	INSTALACJE SANITARNE	98

5.4.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	99

5.5.	DROGI	100

6.	DULICP	101

7.	KOPIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH	112

7.1.	CIEPŁOWNICZE	112

7.2.	WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, GAZOWE	114

7.3.	ELEKTROENERGETYCZNE	120

7.4.	TELETECHNICZNE	121

7.5.	KARTY TECHNICZNE GEOKRATA	124

8.	WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

9.	UWAGI OGÓLNE	127

# DZIAŁ I/1 - ARCHITEKTURA

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu wycinka działki nr 114/2 z obrębu nr 1-10-12. Głównym elementem zagospodarowania terenu będzie budowa budynku Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych, wykonanie utwardzeń terenowych, zmiana aranżacji zieleni oraz rozbudowa  wewnętrznej infrastruktury instalacyjnej.

  - Zakres opracowania

- Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu

- Projekt przyłączy / rozbudowa wewnętrznych instalacji – wg odrębnego opracowania

  - Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr 581/8110/WAT/2019 z dnia 07.10.2019 pomiędzy Zmawiającym z Wykonawcą wraz z załącznikami

- Mapa do celów projektowych nr P.1465.2020.928

- Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 19 czerwca 2020

- Wypis z rejestru gruntów BG-UE-E-III.6621.2086.2020.AKR

- Dokumentacja geotechniczna z grudnia 2019

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja zieleni

- Inwentaryzacja Architektoniczno – budowlana

- Uzgodnienia branżowe

- Warunki przyłączeniowe

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

## Inwestor

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 02-787 Warszawa ulica Nowoursynowska 166.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN

## Opis terenu

Teren przewidziany pod Inwestycję znajduje się na obszarze wewnętrznym SGGW pod numerem działki 114/2 z obszaru 1-10-12 na dzielnicy Ursynów, ulica Nowoursynowska 159.

Wyznaczony obszar działki znajduje się bezpośrednio od stronu Alei Jana Rodowicza „Anody”.

## Zestawienie powierzchni terenu objętego opracowaniem

| nr działki | powierzchnia terenu - zakres opracowania m2 | powierzchnia zabudowy - istniejące m2 | powierzchnia utwardzeń m2 | powierzchnia biologicznie czynna m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114/2 | ok. 8042 | 27,5 | 4018,11 | 10954,39 |
| procent | 100% | 0,18% | 26,8% | 73,0% |

## Opis istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym zagospodarowaniem nie występują żadne obiekty budowlane.

## Mała architektura

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się elementy małej architektury.

## Przyłącza i sieci

Istniejący teren posiada przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, teletechniczne, ciepłownicze.  Na planowanym obszarze znajdują się nieczynne instalacje ciepłownicze które podlegają usunięciu, zgodnie z projektem.

## Dostęp do drogi publicznej

Obszar objęty opracowaniem skomunikowany jest poprzez wewnętrzne drogi z ulicami publicznymi.

## Projektowane zmiany

Inwestycja przewiduje nowe zagospodarowanie terenu w obszarze oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Prace związane z terenem polegają na wykonaniu nowej aranżacji terenów zielonych – zgodnie z projektem szczegółowym, sporządzonym przez architekta krajobrazu. Przewidziane są nowe utwardzenia, opracowane przez projektanta drogowego w postaci szczegółowych rysunków oraz opisu. Wszystkie przyłącza oraz nowoprojektowane instalacje podziemne zostały opisane szczegółowo w projektach branżowych oraz na rysunku PZT. Teren zostanie uzupełniony o oświetlenie oraz elementy małej architektury.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA, PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY TERENU ORAZ OBIEKTU

## Przeznaczenie obiektu

Na działce projektowany jest obiekt o funkcji laboratoryjno – dydaktycznej związanej z Innowacyjnym Centrum Nauk Żywieniowych. Bryła obiektu zbudowana jest z 2 głównych form (bryła „A”, oraz bryła „B”) połączonych ze sobą przeszklonym łącznikiem nadziemnym oraz łącznikiem podziemnym

## Miejsca parkingowe

Projekt nie przewiduje konieczności projektowania dodatkowych miejsc postojowych dla ww. Inwestycji, zgodnie z ustaleniami decyzji Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy nr 8/CP/2020 z dn. 19.06.2020r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przedmiotowa inwestycja posiada dostęp do istniejących miejsc postojowych (zgodnie z par 18 ust 1) znajdujących się przy istniejącym budynku nr 32 – w liczbie 106 oraz parking wzdłuż al. Rodowicza – w liczbie 88.

## Komunikacja – utwardzenia, place

Komunikacyjnie obszar połączony z pozostałym terenem SGGW za pomocą utwardzonych ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz jezdnych. Teren posiada miejsca postojowe zarówna dla aut osobowych jak i autokarów.

## Miejsce do gromadzenia odpadów stałych

Przewidziano miejsce do gromadzenia odpadów stałych w obiekcie – wydzielone pomieszczenie, ponad to obiekt będzie korzystał z istniejącej altanki śmietnikowej znajdującej się na terenie działki oraz terenie opracowania.

## Ogrodzenie

Istniejące – obejmujące cały obszar kampusu, wraz z bramami wjazdowymi – nie podlega przebudowie.

## Utwardzenia projektowane

    - Chodnik przed wejściem do budynku, od strony wschodniej, patio wewnetrzne częściowo wykonane z płyt brukowych gr 8cm – szczegóły w dziale drogi.

Pozostałe chodniki wykonane z kostki brukowej gr 8cm – szczegóły w dziale drogi.

    - Ciągi jezdne wykonane z płyt ażurowych umożliwiających retencję wód opadowych oraz naturalna wegetację roślin (trawa).

    - Ciągi jezdne na kracie ażurowej – szczegóły w dziale drogi.

    - Opaski wokół obiektu – opaska żwirowa – szczegóły w dziale drogi.

## Zieleń

Projektuje się zieleń urządzoną na terenie objętym opracowaniem – więcej w dziale dotyczącym Architektury Krajobrazu.

## Zbiorniki wodne

Na terenie patio planowany jest powierzchniowy zbiornik wodny z roślinnością szuwarową – opisaną oraz rozplanowana w projekcie architektury krajobrazu. Rozwiązania konstrukcyjne znajdą się w projekcie konstrukcji, natomiast system odprowadzania nadmiaru wody oraz jej recyrkulacji znajduje się w opracowaniu projektu sanitarnego na etapie projektu Wykonawczego.

## Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne – szczegółowy opis znajduje się w projekcie branży elektrycznej.

    - Latarnie

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament), wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Układ optyczny nie wywołujący efektu olśnienia, zapewniający równomierny rozkład światła. Kolor czarny lub ciemny grafit. W zależności od układu i natężenia oświetlenia (wg projektu instalacji elektrycznych) należy dobrać lampę T lub L.

Oprawa typ L

Oprawa typ T

    - Podświetlenie punktowe

Projektuje się punktowe podświetlenia w formie ażurowej konstrukcji z dużymi wycięciami płaszczyzn bocznych, nadającymi oprawie lekkości. Szczelny moduł LED ze zintegrowaną soczewką, zapewniającą czterokierunkowy, symetryczny rozsył światła. Montaż w podłożu na fundamentach. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65. Kolor czarny lub ciemny grafit.

    - Podświetlenie punktowe drzew

Projektuje się punktowe podświetlenie drzew w formie okrągłej oprawy wpuszczanej w ziemię. Konstrukcja oprawy wykonana z aluminium, rama zewnętrza ze stali nierdzewnej, klosz z przezroczystego szkła. Elementy aluminiowe pokryte dwuwarstwową powłoką zapewniającą wysoką odporność na korozję, promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Oprawa jest wodoszczelna, złącza zapewniające izolację przed wnikaniem wody. Stopień ochrony: IP67

    - Oprawy wziemne liniowe

Projektuje się dekoracyjną oprawę diodową do wbudowania w podłogę do światła akcentowego. Oprawy liniowe montowane pod ławkami oraz częściowo wzdłuż elewacji i pod nadwieszonym łącznikiem. W miejscu montażu należy przygotować odpowiedni do obciążenia fundament z drenażem. Oprawy o symetrycznym rozsyle światła z półmatową szklaną osłoną. Strumień świetlny oprawy 1300 lm, barwa światła biała ciepła, temperatura barwowa 3000K. Korpus oprawy z tłoczonego profilu aluminiowego i aluminiowych komponentów, z osłoną zamykającą w jednej płaszczyźnie i wbudowanym modułem diodowym. Oprawa w kolorze czarnym, antracytowym lub ciemny grafit, lakier malowany proszkowo, odporny na warunki atmosferyczne. Klasa ochronności (EN 61140): III, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP67, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK05.

## Mała architektura

    - Ławki

Ławka w formie litych drewnianych desek zespojonych śrubami ze stali nierdzewnej w spójny nośny element, spoczywających na stalowych ocynkowanych nogach. Masywny drewniany blok spoczywa na delikatnych stalowych nogach, dając wrażenie, iż unosi się nad podłożem. Oparcie tworzy drewniana deska na konstrukcji ze stali ocynkowanej. Drewno pozostaje w stanie surowym, jedynie zaimpregnowane przeciw szkodnikom. Wykonanie: deski z drewna teakowego.

    - Stojak na rowery

Stojak na rowery bazuje na prostym i nieskomplikowanym kształcie. Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem proszkowym. Kotwienie pod powierzchnią niewidocznymi śrubami do fundamentowej płyty betonowej.

Podstawowe dane:

- wymiary: ok. 0,8m x 0,8m

- kształt: odwrócona litera U

- konstrukcja: rura ze stali nierdzewnej o średnicy 6cm

- sposób posadowienia: fundament betonowy

Montaż:

    - Kosz na odpady

W wyznaczonych miejscach projektuje się kosze z segregacją odpadów i popielniczką. Kosz na odpady zamknięty, o smukłym, geometrycznym kształcie i stabilnej mocnej konstrukcji. Wykonany w całości ze stali. Wszystkie kosze powinny mieć pokrywę. Stalowy ocynkowany korpus kosza pokryty piecowym lakierem proszkowym. Zewnętrzna część popielniczki wykonana ze stali nierdzewnej, pojemnik wewnętrzny z blachy ocynkowanej. Zamykane drzwi otwierane do przodu. Kosz kotwiony do stopy fundamentowej.

Przybliżone wymiary:

Montaż:

## Instalacje i przyłącza

Projekt przewiduje rozbudowę istniejących przyłączy oraz usuniecie wynikających z rozbudowy kolizji. Szczegółowy opis przyłączy znajduje się w działach branżowych.

## Zestawienie powierzchni terenu

| nr działki | powierzchnia terenu - zakres opracowania m2 | powierzchnia zabudowy - m2 |  | powierzchnia utwardzeń m2 |  |  |  | powierzchnia biologicznie czynna m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | projektowana | istniejąca | suma | place i chodniki 100% | ażurowa | suma | 100% | ażurowa |
| 114/2 | 8042,00 | 4385,45 | 0 | 437,00 | 325,00 | 112 | 3219,81 | 2443,00 | 776,00 |
| procent | 100% | 54,54% | 0 | 5,43% |  |  | 40,03% |  |  |

## Droga pożarowa oraz zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zakres drogi pożarowej oraz lokalizacja hydrantów zewnętrznych znajduje się na rysunku PZT. Więcej szczegółów omawiających Warunki Ochrony Pożarowej w Tomie II oraz w działach Drogi i Instalacje sanitarne. Zamawiający potwierdził, iż drogi wewnętrzne spełniają parametry drogi ppoż takie jak : szerokość, pochylenie, nośność oraz wielkości łuków.

## Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Istniejące hydranty ppoż. na terenie inwestycji posiadają wydajność 20 [dm³/s]. Wielkości i wydajność hydrantów potwierdzona przez Zamawiającego w warunkach.

## Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W granicach opracowania nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz podlegające ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Obiekt położony poza obrębem obszarów górniczych.

## Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Brak, przewidywanych zagrożeń. Przepisy odrębne związane z obsługą urządzeń oraz elementów znajdujących się na terenie oraz w obiekcie zostaną opracowane przez osobę odpowiedzialna z ramienia głównego użytkownika – BHP.

## Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu oznaczony został na rysunku PZT. Planowane przedsięwzięcie nie wpływa negatywnie na obszary poza teren Inwestora.

Obszar oddziaływania sprawdzono w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity – (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).

## Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Nie dotyczy. Dokumentację projektową należy odczytywać w całości. Integralną częścią dokumentacji projektowej jest opis techniczny i rysunki techniczne. Treść rysunku technicznego wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej jest zgodna z jego metryką. Inne obiekty pokazane na takowym rysunku mogą być traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek należy interpretować w powiązaniu z innymi odpowiadającymi rysunkami Dokumentacji Projektowej oraz częścią opisową. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca jest zobowiązany do inwentaryzacji urządzeń obcych w celu ustalenia, czy nie zachodzi konieczność przebudowy sieci uzbrojenia terenu nie ujętych w niniejszym opracowaniu. Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu został sporządzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz uwzględnia wszelkie warunki i uwagi z uzyskanych opinii, uzgodnień, decyzji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmienia sposobu dotychczasowego zagospodarowania terenu. W przypadku natrafienia podczas wykonywania robót budowlanych na wykopaliska cenne z punktu widzenia archeologii należy niezwłocznie powiadomić konserwatora zabytków a miejsce odpowiednio zabezpieczyć.

- SPIS RYSUNKÓW

| ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1912 | PB | AR | 00 | 00 | 00 | MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH |
| 1912 | PB | AR | 01 | 00 | 01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 1912 | PB | AR | 01 | 00 | 02 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – GOSPODARKA ZIELENIĄ |

Opracował: mgr inż. arch. Karol Grodzki

Nr upr. 16/PDOKK/2016

w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

| INWESTOR: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Aleje Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa T : +48 530 272 155 biuro@bbconsultants.pl | # INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
|  | TYTUŁ: BUDOWA OBIEKTU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, PRZYŁĄCZAMI, CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERNU |
|  | NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektu Laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu |
|  | ADRES INWESTYCJI: ul. Nowoursynowska 159 02-782 Warszawa działka nr 114/2 z obrębu 1-10-12 |
|  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria IX- budynki nauki i oświaty, laboratoria i placówki badawcze Kategoria XVI- budynki biurowe i konferencyjne Kategoria XVII- gastronomii i usług, bary Kategoria XXVI- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |
|  | CZERWIEC 2020 |

| SPECJALIZACJA | AUTOR - PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura Projektant | Karol Grodzki | 16/PDOKK/2016 |  |
| Architektura Sprawdzający | Wojciech Kosiński | 2883/58 |  |

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robót zamierzenia budowlanego dot. projektu pn  ,,Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem ternu ”

W zakres robót wchodzą następujące zadania:

- Roboty ziemne,

- Roboty murarskie,

- Roboty elewacyjne,

- Roboty instalacyjne,

- Roboty wykończeniowe,

- Roboty zewnętrzne – zagospodarowanie działki,

- Montaż stolarki drzwiowej

- Montaż stolarki okiennej.

- Montaż elementów oraz urządzeń laboratoryjnych

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- W czasie realizacji nie przewiduje się występowania elementów i sytuacji, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia robotników i osób postronnych.

- Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem rozbiórki

- Zabezpieczenie budowy będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppoż.

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w czasie robót.

- Prowadzone będą prace w głębokich wykopach

- Prowadzone będą prace rozbiórkowe

- Prowadzone będą prace na wysokościach wewnątrz budynku

- Prowadzone będą prace na wysokościach na zewnątrz budynku

- Prowadzone będą prace malarskie i wykończeniowe

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W trakcie realizacji prac niebezpiecznych wykonać. szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie przeprowadza kierownik budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonawstwa robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

    - Roboty budowlano-montażowe muszą być wykonywane zgodnie z postanowieniami;

- Rozporządzenia ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 113 poz. 930)

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15.10.20010)

W przypadku prowadzenia robót ziemnych i budowlano-montażowych w szczególności w warunkach kolizyjnych lub stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników niezbędne jest pozwolenie właściwych organów nadzoru (np. UDT,PSP)

    - Winny być przestrzegane w szczególności następujące zasady:

- W czasie realizacji prac budowlanych stosować należy materiały, maszyny i urządzenia techniczne posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wszyscy pracownicy budowy mają posiadać świadectwa przeszkolenia w zakresie obowiązujących przepisów bhp i sanepid. na stanowisku pracy.

- Poruszanie się po terenie budowy winno odbywać się drogami wyznaczonymi dla ruchu pieszego a w przypadku braku takich dróg lewa stroną jezdni

- Osoby nie będące pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego budowy mogą poruszać się po terenie budowy tylko w obecności przedstawiciela wykonawcy.

- W celu uniknięcia zanieczyszczeń i nadmiernej degradacji środowiska należy przestrzegać wymogów zawartych w ustawie z dnia 27.04.2002 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62 poz. 627) która jest dokumentem porządkującym prawo ekologiczne i gospodarkę odpadami.

- Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy należy stosować:

- bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych dla pracowników

- oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych

- oświetlenie stanowisk pracy

- kaski ochronne oraz okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagających

- obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac, rękawice ochronne

- nauszniki dźwiękochłonne przy pracach głośnych

- szelki bezpieczeństwa i ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac i pory roku

- Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej przepisami, posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa odzieży ochronnej roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Żaden z pracowników zatrudnionych na budowie nie może poruszać się na terenie budowy bez kasku ochronnego. Odzież robocza oraz kaski ochronne powinny posiadać logo firmy i określoną kolorystykę.

- Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy przed urazami mechanicznymi.

- W zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej:

- przy pracy w hałasie Z> 85 dB (A) indywidualne ochronniki słuchu

- przy pracy w zapyleniu – maski przeciwpyłowe

- przy występowaniu gazów- odpowiednich masek z pochłaniaczami.

- przy pracach, gdzie występują odpryski lub zagrożenia dla oczu- okulary ochronne

- przy pracach spawalniczych – maski, fartuchy, rękawice spawacza

- Wymagania dodatkowe konieczne dla spełnienia zabezpieczenia budowy i osobistego:

- w miejscach stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe należy ustawić gaśnice i zapewnić dostęp do wody (hydranty)

- podczas przeglądów BHP sprawdzać pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe    pod kątem stanu zagrożenia pożarowego

- zapewnić dostęp do telefonu i spisu telefonów alarmowych

- sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały dodatkowo uziemione, przeprowadzone zostały badania skuteczności zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych.

- rozdzielnie elektryczne winny być zamknięte na kłódki- klucze od kłódek przechowywane w biurze budowy

- konserwacja i obsługa urządzeń mogą być prowadzona wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

- wyłączniki odcinające dopływu energii elektrycznej winny być w miejscach łatwo dostępnych w sytuacji konieczności szybkiego wyłączenia

- Kadra inżynieryjno-techniczna zobowiązana jest wyposażyć teren budowy w odpowiednią   ilość tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp informujących o grożącym niebezpieczeństwie oraz wyposażyć budowę w niezbędny sprzęt gaśniczy.

- Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny być umieszczone w widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprzęt ochrony ppoż. powinien być sprawny, atestowany i posiadać legalizację producenta.

Opracował: mgr inż. arch. Karol Grodzki

Nr upr. 16/PDOKK/2016

w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

# DZIAŁ I/2 - KONSTRUKCJA

- OPIS KONSTRUKCJI ZBIORNIKA – DLA STAWU SZUWAROWEGO

Zbiornik dla stawu projektowany jest na dziedzińcu, pomiędzy segmentem północno- wschodnim a segmentem centralnym. Założono grubość ścian żelbetowych zbiornika: 20 cm– ze względu na zachowanie minimalnej otuliny betonowej dla prętów zbrojeniowych. Klasa betonu: C30/37 dająca gwarancję wodoszczelności. Należy potwierdzić u Producenta betonu zarówno klasę nośności jaki i klasę wodoszczelności- odpowiadającą klasie W10 (według PN- B- 06250: 1988). Zbrojenie betonu stalą zbrojeniową klasy BSt500. Zastosowanie wykładziny z folii typu basenowego- uzależnione będzie od decyzji Architekta w Projekcie Wykonawczym. Również przedstawienie konstrukcji zbiornika, wraz z jego zbrojeniem- będzie zawarte w Projekcie Wykonawczym, branża konstrukcyjna.

Opracował: mgr inż. Mariusz Jurkiewicz

Nr. uprawnień: 316/90

„Best Building Consultants” Sp. z o.o., Warszawa

czerwiec 2020

| INWESTOR: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Aleje Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa T : +48 530 272 155 biuro@bbconsultants.pl | # INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
|  | TYTUŁ: BUDOWA OBIEKTU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, PRZYŁĄCZAMI, CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERNU |
|  | NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektu Laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem ternu |
|  | ADRES INWESTYCJI: ul. Nowoursynowska 159 02-782 Warszawa działka nr 114/2 z obrębu 1-10-12 |
|  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria IX- budynki nauki i oświaty, laboratoria i placówki badawcze Kategoria XVI- budynki biurowe i konferencyjne Kategoria XVII- gastronomii i usług, bary Kategoria XXVI- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |
|  | CZERWIEC 2020 |

| SPECJALIZACJA | AUTOR - PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Mariusz Jurkiewicz | 316/90 |  |
| Konstrukcja | Łukasz Zdziebłowski | MAZ/0271/POOK/12 |  |

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę Budynku Laboratoryjno- Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu dla SGGW w Warszawie wolnostojącego na działce 114/2 przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie, obręb 1-10-12.

Szczegółowo zakres robót obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- Zagospodarowanie placu budowy

- Roboty ziemne

- Roboty budowlano- konstrukcyjne

- Uporządkowanie terenu budowy

Nadzór i odpowiedzialność za mienie

Kierownictwo Budowy przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i ochronę mienia z chwilą przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy.

Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.

- Teren działki nie jest wydzielony ogrodzeniem – zgodnie z punktem 3.3.1, zabezpieczającym przed wtargnięciem zwierząt i osób postronnych, należy wygrodzić i zabezpieczyć teren.

- Należy wydzielić ogrodzeniem plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów oraz wykonać ogrodzenie zabezpieczające.

- Niebezpieczeństwem może być natrafienie na instalacje podziemne, dlatego trzeba bezwzględnie wszystkie instalacje w obszarze prowadzonych robót ziemnych odłączyć od sieci. Wskazane jest wykonanie detekcji instalacji i urządzeń podziemnych.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Dla sieci, które mają pozostać czynne i obsługujące sąsiednie obiekty, przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać odpowiednie przekładki.  Nie wyklucza się występowania innych nie uwzględnionych na mapie sieci.

Warunki BHP przy wykonywaniu robót budowlanych

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Realizując roboty budowlane należy bezwzględnie przestrzegać i stosować m.in. następujące zasady BHP:

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni być zapoznani z programem robót i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania

- Pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym

- Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju pracach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać ważne szkolenie w zakresie BHP i aktualne badania lekarskie.

- Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z warunkami pozwolenia na budowę oraz opisem technicznym projektu konstrukcji. Sporządzić plan BIOZ na etapie realizacji.

- Pracowników należy przeszkolić w zakresie BHP przy pracach na wysokości oraz wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej,

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż. po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 2,00 m.

Składowanie materiałów powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Wykonawca powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegółowymi aktualnymi przepisami w tym zakresie.

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część okoliczności lub szczególnych zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdy na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych. Dla tematycznej budowy należy bezwzględnie wykonać plan BIOZ ze względu na montaż ciężkich elementów. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla reszty osób: pracowników, kooperantów i klientów.

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:

- Upadki pracowników z wysokości

- Potrącenie pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element

- Przygniecenie pracownika przez wadliwe składowane materiały lub wbudowywane elementy

- Ruchome, a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzia mogące wywołać urazy

- Upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, itp.

- Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu

- Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi

- Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m

Oprócz zagrożeń związanych bezpośrednio z rodzajem wykonywanych robót mogą wystąpić zagrożenia wynikające z powodów jak niżej:

- niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy

- drgania mechaniczne – wibracja

- praca w wymuszonej pozycji ciała

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie

- praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- pożar

- awaria maszyn lub urządzeń

- wyciek oleju lub paliwa

- awarie sieci energetycznej

- zerwanie przewodów nie uwidocznionych na planach

- awarie sieci niezależne od Inwestora

- wypadek, katastrofa drogowa

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją budowy

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego pracownicy muszą być przeszkoleni na konkretne stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno obejmować zakres Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i realizacji robót budowlanych.

Szkolenia pracowników muszą być ewidencjonowane. Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone osoby. Dodatkowo nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy powinien sprawować inspektor BHP ze strony wykonawcy.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej

- Należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania poszczególnych zakresów prac budowlanych

- Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone

- Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwania urządzeń

- Należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika elementów dłuższych niż 4m i cięższych niż 30 kg.

- Teren, na którym są prowadzone roboty budowlane obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi

- Przed rozpoczęciem robót należy obiekt odłączyć od wszystkich sieci i instalacji (energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej itp.)

- Prowadzenie robót budowlanych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione

- Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s

- Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania odpadów

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy pracowników zapoznać z programem budowy i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania w zakresie objętym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06.02.03r.

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników budowlanych, dostawców budowy i innych osób upoważnionych do wejścia na teren prowadzenia prac, plac budowy oznaczony będzie tablicą informacyjną główną

- Plac budowy będzie oświetlony w porach niewystarczającej ilości światła dziennego

- Na terenie budowy należy we skazanym miejscu przechowywać apteczkę, przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Zabezpieczenie placu budowy:

- Teren, na którym odbywa się budowa obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Ogrodzenie powinno być wykonane w bezpiecznej odległości zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz powinno uniemożliwić wejście na teren budowy osobom postronnym

- Teren bezpośredniego zagrożenia upadkiem budynku wygrodzić taśmami biało czerwonymi i tablicami ostrzegawczymi

- Przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn lub w budynku w trakcie prowadzenia robót jest zabronione

- Przebywanie osób postronnych w obrębie terenu, gdzie może istnieć zagrożenie upadkiem lub teren, gdzie może istnieć ryzyko spadnięcia przedmiotów jest zabronione

- Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą sprawność, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone osoby posiadające odpowiednie  uprawnienia

- Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wypadnięciem i przemieszczeniem

- Przy prowadzeniu robót spawalniczych (cięcie stali) minimalna długość przewodów powinna wynosić, co najmniej 5 m, a każdy cięty przedmiot uziemiony

Zabezpieczenie osób pracujących i przebywających na terenie budowy:

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, buty ochronne, hełmy, okulary i rękawice ochronne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadek z wysokości, oparzenia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania

- Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC, szatnia, umywalka)

Pierwsza pomoc

- Na terenie placu budowy powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

- Jeśli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy to w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne im środki lokomocji

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz nr telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. Wyżej wymienione adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację i dojazdy dla straży pożarnej lub karetki pogotowia. Dróg i wjazdów nie wolno zastawiać

Obowiązki pracowników i personelu nadzorczego wynikające z kodeksu pracy art. 234,235:

1) Pracownik zobowiązany jest:

- znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

- dbać o należyty stan powierzonych maszyn, narzędzi i sprzętu

- niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku przy pracy lub zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego

2) Kierownik zobowiązany jest:

- organizować pracę na budowie w sposób zapewniający BHP

- zapewnić przestrzeganie na budowie przez pracowników przepisów i zasad BHP

Uwagi końcowe:

W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę by nie naruszać interesów osób trzecich.

Opracował: mgr inż. Mariusz Jurkiewicz

Nr. uprawnień: 316/90

„Best Building Consultants” Sp. z o.o., Warszawa

czerwiec 2020

# DZIAŁ I/3 – INSTALACJE SANITARNE

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania, wody, instalacji ppoż. oraz gazów technicznych. dla budynku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.

# INSTALACJA WODY

## Zasilanie budynku w wodę

Budynek zasilany będzie w wodę z zewnętrznej instalacji wody zlokalizowanej na terenie SGGW. Zasilanie zostanie zrealizowane jako dwustronne zgodnie z załączonym PZT. – Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączeniowymi.

# INSTALACJA KANALIZACJI

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczeń w przedmiotowym budynku za pośrednictwem projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do kanału ściekowego w ul. Nowoursynowska przez projektowane przyłącze kanalizacji ogólnospławnej (wg odrębnego opracowania).  – Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączeniowymi.

## Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z połaci dachowych będą odprowadzane do kanalizacji systemem podciśnieniowym.  Wpusty będą ogrzewane kablem elektrycznym uniemożliwiającym zamarznięcie wód deszczowych. Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PE łączonych przez zgrzewanie + izolacja kauczukowa. Montaż zgodnie z Instrukcją Producenta.

Wody deszczowe odprowadzane z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych będą retencjonowane w zbiorniku zlokalizowanym na zewnątrz budynku. – Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączeniowymi.

# INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

Doprowadzenie gazu zmiennego należy wykonać z instalacji zewnętrznego gazu należącej do SGGW za pomocą rur polietylenowych PEHD SDR 11 (PN10) w całości od miejsca włączenia do budynku. – Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączeniowymi.

- SPIS RYSUNKÓW

| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1912 | PB | AR | 01 | 00 | 01 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

Opracował: mgr inż. Mariusz Słowiński

Nr. uprawnień: LOD/2686/PWOS/15

Warszawa, czerwiec 2020

| INWESTOR: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Aleje Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa T : +48 530 272 155 biuro@bbconsultants.pl | # INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
|  | TYTUŁ: BUDOWA OBIEKTU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, PRZYŁĄCZAMI, CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERNU |
|  | NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektu Laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem ternu |
|  | ADRES INWESTYCJI: ul. Nowoursynowska 159 02-782 Warszawa działka nr 114/2 z obrębu 1-10-12 |
|  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria IX- budynki nauki i oświaty, laboratoria i placówki badawcze Kategoria XVI- budynki biurowe i konferencyjne Kategoria XVII- gastronomii i usług, bary Kategoria XXVI- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |
|  | CZERWIEC 2020 |

| SPECJALIZACJA | AUTOR - PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacje sanitarne | Mariusz Słowiński | LOD/2686/PWOS/15 |  |
| Instalacje sanitarne | Piotr Ściegienka | LOD/0479/POOS/06 |  |

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

W związku z projektem budowlanym wewnętrznej instalacji kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania, wody, instalacji ppoż. oraz gazów technicznych dla budynku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. należy przestrzegać zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występuje,

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas montażu,

- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate krawędzie itp.),

- zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki),

- zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu),

- zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych),

- zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu,

- upadek z wysokości,

- potrącenie przez sprzęt mechaniczny,

- zrzucenie narzędzi lub materiałów budowlanych na ciąg komunikacyjny z wysokości,

- zatrucie odczynnikami chemicznymi,

- wybuch gazów spawalniczych.

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót;

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu;

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez uprawnioną do tego celu osobę,

- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP,

- Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone 
w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp 
i złożeniem podpisów).

- Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

- Konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom

- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP,

- szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w pobliżu istniejących instalacji

- tablice ostrzegawcze na budowie,

- zabezpieczenie materiałów na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych do tych celów pomieszczeniach magazynowych, a dla materiałów szczególnie niebezpiecznych przed ogólnym dostępem,

- apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym miejscu.

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż;

Opracował: mgr inż. Mariusz Słowiński

Nr. uprawnień: LOD/2686/PWOS/15

Warszawa, czerwiec 2020

# DZIAŁ I/4 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektroenergetycznej budynku dydaktyczno-laboratoryjnego dla Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Nowoursynowskiej 159 w Warszawie, nr działki ewidencyjnej 146513_08 dzielnica Ursynów, obręb ewidencyjny 1-10-12, działka 114/2.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- Instalacje wewnętrzną, oświetlenia i gniazd wtykowych,

- Instalacje uziemienia i odgromowe,

- Instalację oświetlenia terenu,

- Instalację fotowoltaiczną

- Instalację zasilania urządzeń technologicznych

# ZASILANIE BUDYNKU – ZŁĄCZA KABLOWE I ROZDZIELNICE GŁÓWNE

Projektowany budynek zasilony będzie w pierścieniu z dwóch WLZ-tów z istniejących stacji transformatorowych będących w zarządzie SGGW. Zasilanie doprowadzone zostanie do rozdzielnicy głównej budynku z rozdzielnicy nn abonenckich stacji transformatorowych 15kV/0,4kV wskazanych przez Zamawiającego.

# AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, UPS

Projektuje się agregat prądotwórczy o mocy 350kVA wyposażony w obudowę dźwiękochłonną umożliwiającą pracę agregatu zarówno na zewnątrz jak też w pomieszczeniu. Agregat będzie pełnił funkcję zasilania rezerwowego dla wskazanych urządzeń zasilanych prze rozdzielnice rezerwowane, będzie również zasilał urządzenia ppoż jako drugie źródło zasilania.

- SPIS RYSUNKÓW

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1912 | PB | EL | 01 | 00 | 01 | PZT. ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

Opracował: mgr inż. Michał Simiński

Nr. uprawnień: LOD/1439/PWOE/10

Warszawa, czerwiec 2020

| INWESTOR: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Aleje Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa T : +48 530 272 155 biuro@bbconsultants.pl | # INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
|  | TYTUŁ: BUDOWA OBIEKTU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, PRZYŁĄCZAMI, CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERNU |
|  | NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektu Laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem ternu |
|  | ADRES INWESTYCJI: ul. Nowoursynowska 159 02-782 Warszawa działka nr 114/2 z obrębu 1-10-12 |
|  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria IX- budynki nauki i oświaty, laboratoria i placówki badawcze Kategoria XVI- budynki biurowe i konferencyjne Kategoria XVII- gastronomii i usług, bary Kategoria XXVI- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |
|  | CZERWIEC 2020 |

| SPECJALIZACJA | AUTOR - PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacje teletechniczne | Michał Simiński | LOD/1439/PWOE/10 |  |
| Instalacje elektryczne | Rafał Skowron | LOD/3024/PBE/16 |  |

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Podstawowa opracowania - rzuty projektowanych pomieszczeń budynku, obowiązujące normy i przepisy

Zakres robót

Projektuje się budowę wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji elektrycznych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są istniejące budynki SGGW oraz infrastruktura podziemna i nadziemna przeznaczona do ich obsługi.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zabudowa istniejącymi budynkami, bliskość tych budynków.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Do elementów tych zalicza się:

-wykonywanie wszelkich robót związanych z instalowaniem i układaniem przewodów w budynku,

-prace na wysokości w budynku,

-prace w pobliżu napięcia.

-wykonywanie wykopów kablowych

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Sprawdzić zapoznanie się pracowników:

- z przepisami BHP

- z dokumentacją techniczną i technologią wykonywania poszczególnych etapów robót

- pouczyć, iż roboty mogą być wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych. Poszczególne roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i przepisami branżowymi, a w szczególności:

- przez osobę posiadającą uprawnienia do ich wykonywania

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach określonego zakresu robót

Opracował: mgr inż. Michał Simiński

Nr. uprawnień: LOD/1439/PWOE/10

Warszawa, czerwiec 2020

# DZIAŁ I /5 – DROGI

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Przedmiot inwestycji

Teren przewidziany pod Inwestycję znajduje się na obszarze wewnętrznym SGGW pod numerem działki 114/2 z obszaru 1-10-12 na dzielnicy Ursynów, ulica Nowoursynowska 159.

Wyznaczony obszar działki znajduje się bezpośrednio od stronu Alei Jana Rodowicza „Anody”.

Teren objęty zakresem opracowania jest wycinkiem działki nr 114/2 z obrębu nr 1-10-12. Powierzchnia działki jest płaska, porośnięta trawą oraz drzewami młodymi w szpalerze. Powierzchnie utwardzone stanowią drogi wraz z miejscami postojowymi oraz ciągi piesze, działka posiada rozbudowaną infrastrukturę techniczną zapewniającą wszystkie niezbędne media.

## Podstawy formalno-prawne

•	Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

•	Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja i terenu.

•	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

•	Umowa zawarta z zamawiającym

•	Projekt Technologiczno-organizacyjny wykonania placu dydaktycznego do szkolenia z zakresu niszczenia elementów i obiektów infrastruktury udostępniony przez zamawiającego

•	Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci i zarządcą dróg

•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz.U. z 2016 r., poz. 290)

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

•	Obowiązujące polskie normy oraz literatura fachowa

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /zał. 1,2,3,4/

•	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.  z 2016 r. poz. 124 – z późn. zm. )

## Istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

Teren, na którym zlokalizowany będzie budynek wraz z układem komunikacyjnym znajduje się w obszarze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przy al. Jana Rodowicza „Anody”.

Do terenu, na którym ma powstać inwestycja prowadzi istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej.

Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało następujące :

- Ciąg pieszo-jezdny

- Chodniki

- Utwardzone miejsca postojowe

- Zieleń urządzoną niską oraz średniowysoką

- Elementy infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu

W ramach branży drogowej przewiduje się wykonanie chodników wokół budynku.

Przewiduje się również wykonanie odwodnienia projektowanych układów komunikacyjnych poprze wykonanie wpustów deszczowych oraz odwodnienia liniowego podłączonych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

## Opis projektowanych rozwiązań

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę budynku laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczna. Zagospodarowanie terenu obejmuje m. in. Wykonanie układów komunikacyjnych obejmujących ciąg pieszo-jezdny, chodniki, których zadaniem będzie obsługa realizowanego budynku.

Na terenie wokół budynku projektuje się jezdnię ppoż o nawierzchni z płyt z geokraty.

Po południowej oraz wschodniej stronie budynku projektuje się chodnik o szer. 1,0m z lokalnymi poszerzeniami do 1,5m.

## Konstrukcja nawierzchni

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu, że w warstwach grunty pozostają nasypy niekontrolowane, należy je wymienić na grunt G1.

W miejscach występowania glin i iłów w stanie plastycznym wykonać dodatkową stabilizację gruntu wapnem do głębokości 30 cm, lub wykonać powierzchniową wymianę gruntu (do uzyskania na podłożu E2≥ 25 MPa).

    - Konstrukcja ciągu pieszo - jezdnego

- Ciągi pieszo-jezdny

- Płyta brukowa SEMMELROCK  8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 20cm

- Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

- Podłoże gruntowe doprowadzone do G1

(krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej 10x15 z oporem 15x30cm z betonu C12/15)

Pod każdą konstrukcją, należy doprowadzić grunt rodzimy do nośności G1 (zgodnie z katalogiem nawierzchni podatnej i półsztywnej) . Wokół drogi i miejsc postojowych zastosowano krawężnik betonowy  15x30 cm, o odkryciu od 6 do 12 cm, na ławie betonowej z oporem C12/15.

    - Konstrukcja chodnika

- Ciągi pieszy

- Kostka brukowa  8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 15cm

- Podłoże gruntowe doprowadzone do G1

(obrzeże betonowe  8x30cm na ławie betonowej 10x15 z oporem 15x30cm z betonu C12/15)

Chodniki ograniczone są obrzeżem betonowym 8x30cm zaniżone na 0 cm względem ich nawierzchni na ławie betonowej C12/15.

## Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi z jezdni, miejsc postojowych do projektowanych w ramach opracowania wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej.

## Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wyprzedzająco należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej i wywieźć na miejsce składowania wskazane przez Inwestora. Prace ziemne należy prowadzić tak , aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Z uwagi na możliwość uplastycznienia tych gruntów należy chronić dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi
 i zapewnić prawidłowe odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie skarp przed obsunięciem oraz warstwowe zagęszczenie nasypów.

W miejscach występowania istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej prace należy wykonywać ręcznie.

- SPIS RYSUNKÓW

| DROGI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1912 | PB | DR | 01 | 01 | 01 | PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500 |
| 1912 | PB | DR | 01 | 02 | 01 | PRZEKRÓJ POPRZECZNY W SKALI 1:25 |

Opracował: mgr inż. Łukasz Machtałowicz

Nr. uprawnień: MAZ/0630/PBD/18

Warszawa, czerwiec 2020

Sprawdził: mgr inż. Artur Maź

Nr. uprawnień: MAZ/0516/PWBD/19

Warszawa, czerwiec 2020

| INWESTOR: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Aleje Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa T : +48 530 272 155 biuro@bbconsultants.pl | # INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
|  | TYTUŁ: BUDOWA OBIEKTU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, PRZYŁĄCZAMI, CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERNU |
|  | NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektu Laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem ternu |
|  | ADRES INWESTYCJI: ul. Nowoursynowska 159 02-782 Warszawa działka nr 114/2 z obrębu 1-10-12 |
|  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria IX- budynki nauki i oświaty, laboratoria i placówki badawcze Kategoria XVI- budynki biurowe i konferencyjne Kategoria XVII- gastronomii i usług, bary Kategoria XXVI- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe |
|  | CZERWIEC 2020 |

| SPECJALIZACJA | AUTOR - PROJEKTANT | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogi | Łukasz Machtałowicz | MAZ/0630/PBD/18 |  |
| Drogi | Artur Maź | MAZ/0516/PWBD/19 |  |

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robót.

Zakres robót obejmuje budowę układu komunikacyjnego składającego się z dróg oraz miejsc postojowych w ramach projektu.

Kolejność wykonywanych robót.

-zagospodarowanie placu budowy

-roboty rozbiórkowe

-roboty ziemne

-roboty budowlane

-roboty wykończeniowe

-maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Rodzaj robót budowlanych i miejsce wykonywania.

-Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

-Roboty związane z wykonaniem oznakowania,

-Roboty pomiarowe,

-Roboty ziemne,

-Roboty związane z wykonaniem podbudów,

-Roboty związane z wykonaniem nawierzchni,

-Roboty wykończeniowe.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i higieny zdrowia ludzi.

- działki objęte budową,

- tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy.

- budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym i wykonawca robót powinien posiadać pełne rozeznanie, co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonać przekopów próbnych.

Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia.

Podczas realizacji prac należy brać pod uwagę następujące zagrożenia:

- Prace związane z wykonywaniem robót ziemnych np. niekontrolowane osunięcie ziemi;

- Prace związane z transportem urobku;

- Prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie]. Konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiałów i ich oznakowanie;

Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem obejmuje:

- Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia ……………….

- Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

- Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego

- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.

Prace związane z realizacją układów sieciowych oraz przemieszczaniem elementów poszczególnych instalacji [transport składowanie]

Plan BIOZ powinien zawierać:

- Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane ścisłe określenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową

- Zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

- Zasady ostrożności podczas pracy na terenie placu budowy

- Zasady działania podczas wystąpienia zagrożenia zdrowia

- Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z podstawowych elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

- Wykaz sprzętu transportowego jego niezbędne parametry oraz lokalizację.

- Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, adekwatną do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i znaków informacyjnych „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY’.

Czynności organizacyjne.

Dokumentacja

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona 
w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie

- Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie
 z jej wynikami pracowników.

- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.

Ustalenia końcowe:

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami 
a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracował: mgr inż. Łukasz Machtałowicz

Nr. uprawnień: MAZ/0630/PBD/18

Warszawa, czerwiec 2020

Sprawdził: mgr inż. Artur Maź

Nr. uprawnień: MAZ/0516/PWBD/19

Warszawa, czerwiec 2020

# DZIAŁ I /6 – ZIELEŃ

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest gospodarka istniejącą na terenie opracowania zielenią oraz projekt nowych nasadzeń.

## Zakres opracowania

Dział zieleni obejmuje swoim zakresem:

- inwentaryzację zieleni,

- waloryzację i gospodarkę drzewostanem,

- projekt zieleni, w tym nasadzenia zastępcze oraz projekt zieleni wokół budynku i na powierzchni zielonych dachów.

# INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

## Metodyka prac

Inwentaryzacja polegała na określeniu położenia gatunków i ich szczegółowemu opisaniu, w uprzednio przygotowanej tabeli inwentaryzacyjnej. W terenie oznaczono drzewa i krzewy. Dla każdego drzewa określono gatunkową nazwę polską i łacińską. Pomierzono obwód pnia na wys. 130 cm (cm) oraz na wysokości 5 cm (cm), rozpiętość korony (m) oraz wysokość rośliny (m). Pomiaru wysokości drzew dokonano w sposób szacunkowy. Do pomiarów obwodów pni wykorzystano taśmę mierniczą. Rośliny, które nie zostały wyrysowane na mapie zasadniczej oznaczono na mapie na podstawie szacunkowej. Dokonano również opisu uzupełniającego, zwracając szczególną uwagę na opis zdrowotny roślin, opis prezentujący prawidłowość wykształcenia systemu korzeniowego, pnia i korony oraz lokalizację obiektów.

Tabela z wykazem inwentaryzacyjnym zawiera następujące informacje:

- Numer inwentaryzacyjny, zgodny z numerem na opracowaniu graficznym,

- Nazwę gatunkową lub rodzajową (botaniczna nazwa polska i łacińska),

- Obwód pnia [cm] mierzony na wysokości 130 cm,

- Obwód pnia [cm] mierzony na wysokości 5 cm,

- Wysokość i szerokość,

- Stan zdrowotny,

- Zalecenia dotyczące gospodarki drzewostanem

- Informację czy w przypadku wycinki wymagane jest pozwolenie

- Uwagi.

Podobnie przebiegała inwentaryzacja krzewów. Jednak w ich przypadku nie mierzono obwodów pnia.

Tabelę inwentaryzacyjną wykonano w formie nieznacznie zmienionej od tych, na których dokonywano notatek w terenie. Nomenklaturę gatunkową przyjęto za: Seneta W., Dolatowski J. „Dendrologia” PWN Warszawa. Inwentaryzację przeprowadzono zgodnie z przyjętą metodologią oraz wiedzą i nabytym doświadczeniem. Niemniej jednak warunki klimatyczne oraz stan bezlistny zinwentaryzowanych gatunków drzew i krzewów znacznie utrudniały charakterystykę roślin. Podczas braku ulistnienia trudno było określić posusz w koronie oraz ew. choroby roślin, które ujawniają się na liściach, a także w niektórych przypadkach gatunek i rodzaj drzewa lub krzewu.

Lokalizacja zinwentaryzowanej roślinności została przedstawiona w części graficznej opracowania.

## Opis inwentaryzowanej zieleni

Inwentaryzację wykonano 27 stycznia 2020 roku i objęto nią 8 pozycji, w tym 3 fragmenty strzyżonego żywopłotu grabowego oraz 5 drzew liściastych.

## Tabela inwentaryzacyjna

| Nr | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Obw. na wys. 130 cm [cm] | Obw. na wys. 5 cm [cm] | Szer. kor [m] | Wys. [m] | Stan zdrow. | Uwagi | Gospodarka drzewostanem | Pozwolenie na wycinkę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Carpinus betulus | Grab pospolity | - | - | - | 1 | bdb | Żywopłot strzyżony, szerokość 1,5m. | grupa o powierzchni 6m2 do usunięcia (kolizja z nowym zagospodarowaniem terenu) | nie wymaga |
| 2a | Carpinus betulus | Grab pospolity | - | - | - | 1 | bdb | Żywopłot strzyżony, szerokość 1,5m. | grupa o powierzchni 4m2 do usunięcia (kolizja z nowym zagospodarowaniem terenu) | nie wymaga |
| 2b | Carpinus betulus | Grab pospolity | - | - | - | 1 | bdb | Żywopłot strzyżony, szerokość 1,5m. | grupa o powierzchni 6m2 do usunięcia (kolizja z nowym zagospodarowaniem terenu) | nie wymaga |
| 18 | Tilia platyphyllos | Lipa szerokolistna | 60 | 68 | 3,5 | 6 | bdb | Regularna korona. | do przesadzenia | wymaga |
| 23 | Quercus rubra | Dąb czerwony | 67 | 85 | 7 | 8 | bdb | Regularna korona. | do usunięcia (kolizja z nowym zagospodarowaniem terenu) | wymaga |
| 27 | Quercus robur | Dąb szypułkowy | 51 | 69 | 5 | 8 | bdb | Regularna korona. | do usunięcia (kolizja z nowym zagospodarowaniem terenu) | wymaga |
| 28 | Quercus robur | Dąb szypułkowy | 38 | 57 | 4 | 6 | bdb | Regularna korona. | do usunięcia (kolizja z nowym zagospodarowaniem terenu) | wymaga |
| 29 | Quercus robur | Dąb szypułkowy | 34 | 46 | 3 | 5 | db | Regularna korona, uszkodzenia kory. | do usunięcia (kolizja z nowym zagospodarowaniem terenu) | nie wymaga |

# WALORYZACJA DRZEWOSTANU

Drzewostan objęty inwentaryzacją stanowią wartościowe gatunki. Rośliny pochodzą z nasadzeń celowych dzięki czemu zapewniono im odpowiednie miejsce do wzrostu poprzez zachowanie właściwych odstępów w szpalerach. Stan zdrowotny wszystkich egzemplarzy jest dobry lub bardzo dobry. Korony są regularne i prawidłowo wykształcone. Jednocześnie omawiana dendroflora jest dość młoda i nie ma na terenie opracowania egzemplarzy szczególnie wartościowych ze względu na wiek lub duże rozmiary.

Ogólnie ocenia się analizowane drzewa jako drzewa o wysokiej wartości ze względu na skład gatunkowy, stan zdrowotny oraz rozmieszczenie dające miejsce do prawidłowego wzrostu.

# GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Na terenie nie wskazano roślin wymagających usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny. Konieczne są jednak wycinki ze względu na zmianę zagospodarowania i obejmą one 4 dęby oraz 3 fragmenty żywopłotu grabowego. Dodatkowo jedną lipę wskazano do przesadzenia.

4 spośród usuwanych i przesadzanych drzew to duże egzemplarze wymagające uzyskania pozwolenia na wycinkę lub przesadzenie.

# OPIS PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ

## Informacje ogólne

Projektowane nasadzenia to intensywne zielone dachy oraz rabaty przy budynku. Geometryczne kształty architektury przełamano miękkimi falami rabat nawiązującymi do kompozycji zieleni w sąsiedniej części kampusu. Pasy roślinności przenikają na różne poziomy, co będzie widoczne z wyższych pięter budynku. Kompozycja oparta jest na wyższych i niższych krzewach wzbogaconych rabatami bylinowymi i mniejszymi akcentami z traw ozdobnych. Na poziomie gruntu zaproponowano również nasadzenia roślin okrywowych, zwłaszcza pod projektowanymi drzewami. Znaczną część powierzchni zieleni urządzonej objęto nasadzeniami. Trawniki zaproponowano na fragmentach przy granicy opracowania, które tak naprawdę przechodzą w duży trawnik wokół całej inwestycji.

## Dobór gatunkowy

DRZEWA

W ramach nasadzeń zastępczych rekompensujących wycinkę planowane jest nasadzenie 10 grabów pospolitych odmiany 'Fastigiata'.

| NR | NAZWA ŁACIŃSKA | NAZWA POLSKA | ROZMIAR | LICZBA SZTUK | ILUSTRACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP | Carpinus betulus 'Fastigiata' | grab pospolity 'Fastigiata' | obw. pni 16-18 cm na wysokości 1,0 m i koronie uformowanej na wysokości 2m | 10 szt. | Źródło: http://beechdale.ie |

| NR | NAZWA ŁACIŃSKA | NAZWA POLSKA | ROZSTAWA | POJEMNIK | LICZBA SZTUK | ILUSTRACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRZEWY WYSOKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Berberis thunbergii 'Pink Queen' | Berberys Thunberga 'Pink Queen' | 1 m x 1 m (1 szt/m2) | C2 | 63 | Źródło: http://www.e-katalogroslin.pl/ |  |
| 2. | Philadephus 'Erectus' | Jaśminowiec 'Erectus' | 0,8 m x 0,8 m (2 szt/m2) | C3 | 82 | Źródło: www.havlis.cz |  |
| 3. | Pinus mugo | Sosna górska | 1,2 x 1,2 m (0,7 szt/m2) | C3 | 72 | Źródło: https://krzewyozdobne.net/ |  |
| 4. | Spiraea cinerea 'Grefsheim' | Tawuła szara 'Grefsheim' | 1,2 m x 1,2 m (0,7 szt/m2) | C2 | 55 | Źródło: https://domisad.pl |  |
| KRZEWY NISKIE |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ | Berberys Thunberga 'Green Carpet' | 0,8 m x 0,8 m (2 szt/m2) | C3 | 560 | Źródło: https://rosliny.urzadzamy.pl |  |
| 6. | Chaenomeles ×superba 'Pink Lady' | pigwowiec pośredni 'Pink Lady' | 1 m x 1 m (1 szt/m2) | C3 | 188 | Źródło: https://kielkowski-szkolka.pl |  |
| 7. | Spiraea japonica 'Goldflame' | Tawuła japońska 'Goldflame' | 0,65 m x 0,65 m (3 szt/m2) | C2 | 247 | Źródło: www.merkurymarket.pl |  |
| 8. | Symphoricarpos chenaultii 'Brain de Soleil' | Śnieguliczka Chenaullta 'Brain de Soleil' | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | C3 | 1055 | Źródło: www.sadowniczy.pl |  |
| ROŚLINY OKRYWOWE |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cotoneaster dammeri 'Major' | Irga Dammera 'Major' | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | C2 | 582 | Źródło: www.andre-briant.fr |  |
| 10. | Euonymus fortunei 'Emerald Gold' | Trzmielina Fortune’a 'Emerald Gold' | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | C2 | 596 | Źródło: https://poradnikogrodniczy.pl |  |
| BYLINY |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Achillea 'Terracotta' | Krwawnik 'Terracotta' | 0,4 m x 0,4 m (5 szt/m2) | C2 | 556 | Źródło: www.warners.com.au |  |
| 12. | Aster alpinus | Aster alpejski | 0,3 m x 0,3 m (9 szt/m2) | P9 | 413 | Źródło: https://www.dobrenasiona.com |  |
| 13. | Dianthus deltoides | Goździk kropkowany | 0,3 m x 0,3 m (9 szt/m2) | P9 | 739 | Źródło: www.jparkers.co.uk |  |
| 14. | Sedum spectabile | Rozchodnik okazały | 0,4 m x 0,4 m (5 szt/m2) | C2 | 481 | Źródło: https://domisad.pl/ |  |
| 15. | Thymus serpyllum | Macierzanka piaskowa | 0,3 m x 0,3 m (9 szt/m2) | P9 | 397 | Źródło: https://sklep.barcikowscy.eu |  |
| TRAWY OZDOBNE |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Festuca gautieri | Kostrzewa Gautiera | 0,3 m x 0,3 m (9 szt/m2) | P9 | 1063 | Źródło: https://szkolka-szotek.pl/produkt/kostrzewa-gautiera/ |  |
| 17. | Koeleria glauca | Strzęplica sina | 0,3 m x 0,3 m (9 szt/m2) | P9 | 373 | Źródło: https://kwietnik.com.pl/ |  |
| PNĄCZA |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Actinidia kolomikta 'Adam' | Aktinidia pstrolistna 'Adam' | co 0,5 m | C2 | 90 | Źródło: http://dzialkowiec.pixelart.com.pl/ |  |
| 19. | Hedera helix | Bluszcz pospolity | co 0,3 m | C2 | 72 | Źródło: https://zielonyogrodek.pl/ |  |
| 20. | Parthenocissus tricuspidata var. murorum | Winobluszcz pięciolistkowy odm. murowa | co 0,3 m | C2 | 256 | Źródło: https://sklep-nasiona.pl/ |  |
| ROŚLINY STREFY BŁOTNEJ |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Acorus calamus 'Variegatus' | Tatarak zwyczajny 'Variegatus' | 0,65 m x 0,65 m (3 szt/m2) | C2 | 18 | Źródło: https://www.futuregardens.pl |  |
| 22. | Calla palustris | Czermień błotna | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | goły korzeń | 32 | Źródło: https://ogrodywodne.pl/ |  |
| 23. | Caltha palustris | Knieć błotna | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | C1 | 22 | Źródło: https://www.swiatkwiatow.pl |  |
| 24. | Iris pseudacorus | Kosaciec żółty | 0,4 m x 0,4 m (5 szt/m2) | P9 | 48 | Źródło: http://www.oczarjk.pl/ |  |
| 25. | Lythrum salicaria | Krwawnica pospolita | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | P9 | 29 | Źródło: https://ogrodywodne.pl/ |  |
| ROŚLINY STREFY PŁYTKIEJ WODY |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Butomus umbellatus | Łączeń baldaszkowy | 0,65 m x 0,65 m (3 szt/m2) | P9 | 17 | Źródło: https://ogrodywodne.pl/ |  |
| 27. | Hippuris vulgaris | Przęstka pospolita | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | P9 | 23 | Źródło: https://ogrodywodne.pl/ |  |
| 28. | Pontederia cordata | Pontederia sercowata | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | P9 | 23 | Źródło: https://ogrodywodne.pl/ |  |
| 29. | Sagittaria latifolia | Strzałka szerokolistna | 0,5 m x 0,5 m (4 szt/m2) | P9 lub bez bryły korzeniowej | 23 | Źródło: https://allegro.pl |  |
| ROŚLINY STREFY GŁĘBOKIEJ WODY |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Nymphaea 'Attraction' | Grzybienie 'Attraction' | 1,2 m x 1,2 m (0,7 szt/m2) | Bez bryły korzeniowej | 6 | Źródło: https://ogrodywodne.pl/ |  |

# OPIS PRAC OGRODNICZYCH

Opis powstał na podstawie „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” Związku Szkółkarzy Polskich oraz „Standardów kształtowania zieleni Warszawy” Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

## Konstrukcja zielonego dachu

Konstrukcję ogrodów na dachu zaprojektowano z wykorzystaniem rozwiązania systemowego.

Wysokość systemu ok. 27 cm

Ciężar systemu przy pełnym nasyceniu wodą ok. 365 kg/m2

Objętość gromadzonej wody ok. 135 l/m2

|  | - Trawy, byliny, krzewy - Substrat - Włóknina filtracyjna polipropylenowa - Płyta drenażowa z kubełkami magazynującymi wodę wypełniona drobnym mrozoodpornym kruszywem - Mata izolacyjno-ochronna - W przypadku braku hydroizolacji przeciwkorzennej, dodatkowo folia przeciwkorzenna |
| --- | --- |

## Przygotowanie miejsc sadzenia w gruncie rodzimym

Należy:

- wyznaczyć miejsca sadzenia na podstawie projektu nasadzeń;

- przeprowadzić kontrolne pomiary terenowe oraz odkrywki glebowe o głębokości nie mniejszej niż przewidywana głębokość dołów sadzeniowych; w przypadku nasadzeń rzędowych odkrywki należy wykonywać prostopadle do linii sadzenia;

- rozpoznać i ocenić zastaną glebę pod względem jej przydatności do wykonania nowych nasadzeń (zalecane jest np. wykonanie analiz fizyczno-chemicznych gleby);

- zidentyfikować rodzaj podglebia – zwłaszcza na terenie nowych inwestycji, gdzie grunty nasypowe w miejscu podglebia są przeważnie całkowicie nieprzydatne dla wykonanie nowych nasadzeń roślin.

## Przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby powinno nastąpić z wyprzedzeniem – od kilkunastu do minimum kilku dni przed sadzeniem. W zakres prac przygotowawczych wchodzi:

- ocena zdatności gleby do uprawy mechanicznej, w tym szczególnie stopień nasycenia gleby wodą;

- usuwanie zanieczyszczeń grubych, np. kamieni, gruzu oraz wszelkich innych odpadów i resztek;

- połaciowe usuwanie darni i odchwaszczanie z dostosowaniem technik i narzędzi do uwarunkowań miejsca i potrzeb – należy unikać stosowania chemicznych środków zwalczania roślin (!); zdjętą darń wywieźć na miejsce wskazane przez Wykonawcę

- prowadzenie uprawy gleby do takiej głębokości, na jakiej doszło do przekształcenia/degradacji jej profilu;

- uzyskanie właściwej struktury gleby poprzez zapewnienie odpowiedniego składu granulometrycznego;

- dostosowanie zasobności (makroelementy N:P:K i in.) oraz odczynu gleby (pH) do wymagań sadzonych roślin – należy ograniczać do minimum stosowanie torfu;

- wyrównanie powierzchni uprawianej gleby.

## Sadzenie

Materiał roślinny

Materiał szkółkarski powinien spełniać wymogi jakościowe określone przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Jakość materiału roślinnego z bryłą korzeniową

Drzewa z bryłą korzeniową powinny spełniać podstawowe wymogi jakościowe dla dorosłego materiału szkółkarskiego (zależnie od gatunku/odmiany), w tym:

- pokrój roślin typowy dla gatunku lub odmiany, prawidłowo uformowany;

- pień prosty i silny z zabliźnionymi miejscami po cięciach formujących;

- rozmiary zgodne z tabelą roślin projektowanych i adekwatne do nich rozmiary brył;

- bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta, nieprzesuszona i prawidłowo zapakowana (balot), bądź korzenie wykształcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery);

- liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) – min. 2x, optymalnie: 3x-4x;

- brak uszkodzeń mechanicznych i oznak chorobowych części nadziemnych i podziemnych.

Zalecenia dodatkowe

W mieście należy preferować rośliny rozmnażane w szkółkach polskich, najlepiej znajdujących się w tej samej lub chłodniejszej strefie klimatycznej (mrozoodporności) co Warszawa (minimum 6b lub korzystniej 6a, 5, itd.). Należy unikać stosowania roślin pochodzących bezpośrednio z importu z krajów Europy zachodniej i południowej – nie są przystosowane do klimatu lokalnego, w związku z tym mogą przemarzać.

Kontrola wybranego do nasadzeń materiału roślinnego powinna być dokonywana przed zakupem (najlepiej, jeśli to możliwe – w szkółce) i obejmować:

- jakość i stan zdrowotny – brak wad niedopuszczalnych (wg Związku Szkółkarzy Polskich);

- ukształtowanie systemu korzeniowego – liczba szkółkowań;

- ukształtowanie części nadziemnej – prawidłowy pokrój i forma.

Rośliny balotowane powinny być wykopane z gruntu w szkółce najwcześniej 2 dni przed dniem odbioru roślin i do tego czasu prawidłowo przechowywane (ochrona przed wysuszeniem, przegrzaniem i in.).

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

Terminy sadzenia

Termin wiosenny (najwcześniej k. lutego – pocz. maja) jest wskazany dla większości gatunków i odmian roślin drzewiastych – wydaje się on generalnie korzystniejszy. Sadzenie wiosną jest zalecane na glebach cięższych i zagęszczonych – zalety:

- ograniczenie ryzyka przemarznięcia w okresie zimy słabo ukorzenionych i wrażliwych młodych roślin;

- drzewa uliczne posadzone wiosną są lepiej przygotowane na bardzo duży stres związany z okresowym wzrostem zasolenia gleb zimą i na kolejnym przedwiośniu;

Termin jesienny (k. sierpnia – k. listopada) zaleca się stosować na glebach lżejszych i średniociężkich.

Terminy sadzenia należy dostosować do rodzaju materiału szkółkarskiego i warunków pogodowych:

- rośliny balotowane – wiosna (k. lutego – poł. maja), jesień (k. sierpnia – do przymrozkow);

Miejsca sadzenia - doły sadzeniowe

- Wykonać doły sadzeniowe; urobek wywieźć na odkład.

- Średnica dołów powinna odpowiadać rozmiarom bryły korzeniowej z zachowaniem dodatkowej przestrzeni pomiędzy ścianami dołu a bokami bryły (ok. 10–20 cm) na wypełnienie nowym podłożem.

Technika sadzenia

Przygotowanie

Rośliny przed sadzeniem należy podlewać lub zanurzyć w wodzie (dotyczy szczególnie małych drzew).

Bezpośrednio przed posadzeniem zaleca się przycinać jedynie gałęzie martwe lub uszkodzone – np. podczas transportu. W przypadku dobrze przygotowanego materiału szkółkarskiego nie zaleca się dokonywać tzw. cięć kompensacyjnych lub nadmiernych cięć korygujących.

Rośliny balotowane można sadzić bez opakowania jedynie gdy bryła jest niewielka, dostatecznie zwięzła i nieprzesuszona. W innych przypadkach należy umieszczać rośliny w dole razem z opakowaniem.

Prace związane z wykonaniem dołów należy odbierać przed ich zasypaniem (prace zanikowe).

Sadzenie

Umieszczając roślinę w dole należy ostrożnie chwytać ją równocześnie za pień i bryłę korzeniową, unikając ewentualnego jej rozkruszania lub uszkodzenia (np. naderwania korzeni). Podczas sadzenia nie można dopuścić do rozpadnięcia się bryły (!).

Należy przestrzegać zasady, aby drzewa były posadzone tak głęboko, jak rosły uprzednio w szkółce. W tym celu podczas sadzenia należy utrzymywać poziom szyi korzeniowej równo z poziomem terenu.

Na glebach spulchnionych, gdzie może dochodzić do osiadania bryły korzeniowej, zaleca się sadzić ok. 3 cm płycej, co pozwoli zniwelować ewentualny efekt osiadania bryły.

Na gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych należy sadzić rośliny tak, aby górny poziom bryły znajdował się powyżej poziomu terenu – spod bryły korzeniowej nie powinien mieć kontaktu z wodą stojącą.

Opakowanie balotu należy rozluźnić lub usuwać częściowo dopiero po ustawieniu rośliny w dole. Opakowanie można zdjąć od góry do około ⅓ wysokości bryły.

Jeśli bryła zabezpieczona jest jutą i siatką stalową, po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym należy bezwzględnie przeciąć i usunąć owinięte wokół szyi korzeniowej wszelkie oploty z drutów łączące siatkę i rozwiązać węzeł z juty (!). Nieprzepuszczalne opakowania z tworzyw sztucznych muszą być usuwane.

Doły sadzeniowe należy wypełniać ziemią urodzajną.

Podłoże wsypywane do dołu należy sukcesywnie zagęszczać np. poprzez zalewanie wodą (tzw. „zamulanie”) i wykonywać je w kilku etapach (np. co ⅓ głębokości), aż do całkowitego zapełnienia dołu.

W trakcie zasypywania dołu należy stale korygować ustawienie drzewa w pionie.

W zależności od uwarunkowań miejsca sadzenie powinno być zakończone uformowaniem wokół drzewa ziemnej misy korzeniowej. Powinna mieć ona średnicę większą niż sam dół sadzeniowy, a jej brzegi muszą być tak wyprofilowane, aby zatrzymywać wodę. Powierzchnię gleby w obrębie mis korzeniowych należy mulczować.

Ściółkowanie korą

Ściółkowanie powinno być bezwzględnie wykonane w obrębie nowych nasadzeń drzew. Ściółkuje się powierzchnię wokół poszczególnych, sadzonych pojedynczo drzew. Ściółkę należy rozkładać zaraz po sadzeniu roślin, a następnie pozostawić na kilka kolejnych lat, aż do czasu, gdy rośliny ustabilizują się na nowym miejscu lub osiągną większe rozmiary.

Ściółkując teren wokół roślin należy:

- zastosować korę sosnową wolną od patogenów, mieloną, kompostowaną min. 9 miesięcy o frakcji 20-40 mm.

- zapewnić odpowiednią miąższość warstwy –średnio ok. 5 cm (max. do 10 cm);

- pozostawić niewielki dystans ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pędów krzewu, żeby nie dopuścić do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiałem ściółkującym.

Podlewanie

Po posadzeniu nasadzenia należy obficie podlać, napełniając stopniowo misę korzeniową kolejnymi dawkami, aby bryła i podłoże wokół były równomiernie i dogłębnie nasycone wodą. Ilość wody jest zależna od pogody i rozmiarów rośliny. Dla drzewa przeciętnie należy przyjąć ok. 30-40 l.

Uwaga!

- Sadząc drzewa w nowym miejscu wskazane jest usytuowanie ich względem stron świata tak, jak rosły w szkółce.

- Nie zaleca się nawożenia roślin zaraz po posadzeniu.

- Materiały pomocnicze niezbędne do sadzenia (np. substraty, komposty, środki chemiczne, elementy systemów stabilizujących i in.) powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź oświadczenia zgodności z właściwą normą.

## Stabilizacja przy palach

Pale jako podpory do stabilizowania drzew zaleca się stosować w ilości 3 szt. na jedno drzewo. Należy wykorzystywać pale okorowane, wygładzone i zaimpregnowane, o długości dostosowanej do sadzonego materiału.

Pale wokół sadzonego drzewa należy rozmieszczać w takiej odległości, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej i korzeni. Miejsce usytuowania pali i ich odległość od pnia powinny wynikać z rozmiarów bryły korzeniowej / systemu korzeniowego.

Pale powinny być mocno i stabilnie osadzone w dnie dołu sadzeniowego tak, aby po jego zasypaniu były zagłębione w podłożu od ok. ¼ długości.

Długość pali powinna być dostosowana do całkowitej wysokości sadzonego materiału szkółkarskiego –górne końce podpór powinny kończyć się maksymalnie na poziomie nasady korony drzewa -nie mogą dotykać pnia ani dolnych partii korony.

Pale stabilizujące należy ustawiać pionowo i symetrycznie względem drzewa. W celu usztywnienia podpór należy łączyć je w górnej partii oraz dolnej partii za pomocą listew (rygli)

Jako wiązania należy wykorzystywać elastyczne taśmy lub sznury np. z tworzyw sztucznych, włókien kokosowych, in. Wiązania powinno się umieszczać na ok. ⅔ wysokości pnia (licząc od jego podstawy) i mocować w taki sposób, aby nie uszkadzały kory; w przypadku drzew wysokich zaleca się stosować wiązanie podwójne –jedno w połowie wysokości pnia, drugie możliwie jak najwyżej. Wiązania muszą być zaciśnięte na tyle mocno, aby nie przesuwały się po pniu i uniemożliwiały przechylanie się drzewa.

W zależności od uwarunkowań miejsca, za każdym razem należy rozważyć takie rozmieszczenie pali wokół drzewa, aby zapewniały one jak najlepsze ocienianie pnia z kierunku południowego, co stanowi –zwłaszcza na przedwiośniu –dodatkową ochronę przed nadmierną insolacją (pękanie pni, zgorzele i in.).

Pale oraz wiązania stabilizujące należy koniecznie usuwać po upływie od 2 do 4 lat, w zależności od uwarunkowań lokalnych (np. wiatr) i stanu drzew.

Zastosowanie pali jest formą zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## Przesadzanie

Ogólne uwagi i wskazania

Podczas przesadzania drzewa dochodzi do znacznej redukcji objętości systemu korzeniowego. Przesadzane drzewa na skutek redukcji korzeni tracą równowagę w proporcjach pomiędzy częścią nadziemną i podziemną. Nie należy bezwzględnie wymagać stosowania tzw. cięć kompensacyjnych, polegających na redukowaniu objętości koron. Taki zabieg wywołuje dodatkowy, silny stres u osłabionej rośliny. Można ograniczyć się do usuwania wyłącznie gałęzi złamanych i uszkodzonych podczas zabiegu (!).

Przesadzanie powinno być sprawnie zorganizowane: miejsce, gdzie roślina zostanie posadzona – odpowiednio przygotowane, czas pomiędzy wykopaniem a ponownym sadzeniem – jak najkrótszy. Podczas transportu wymagane jest zabezpieczenie systemu korzeniowego i całego drzewa.

Terminy przesadzania

Najbardziej odpowiednią porą roku dla przesadzania drzew jest wiosna. Przesadzanie starszych roślin powinno odbywać się jedynie w dni chłodne i pochmurne.

Dopuszczalne jest przesadzanie roślin zimą, gdy grunt jest przemarznięty a bryły korzeniowe zamrożone (dotyczy to gatunków odznaczających się dużą mrozoodpornością). Pewnym ograniczeniem są temperatury – zabieg można wykonać, gdy temperatura powietrza przez kilka kolejnych dni utrzymuje się na poziomie do –10° C. 54

Technika przesadzania

Wskazane do przesadzenia drzewo należy przesadzać z przygotowaniem bryły korzeniowej.

Metoda ta polega na ukształtowaniu bryły znacznie mniejszych rozmiarów niż naturalnie wykształcony system korzeniowy. Zabieg polega na stopniowych, rozłożonych w czasie cięciach korzeni i wykształceniu sprzyjających warunków do regeneracji systemu korzeniowego pożądanych rozmiarów.

Etapowanie robót związanych z przygotowaniem bryły:

formowanie bryły w jednym etapie: przygotowanie przynajmniej przez 1 cały sezon wegetacyjny – cięcie korzeni wykonane w całości wiosną (k. lutego – pocz. kwietnia);

formowanie bryły w dwóch etapach: cięcie korzeni wykonywane dwukrotnie – 1-sza część jesienią (wrzesień), 2-ga część wiosną następnego roku (k. lutego–pocz. kwietnia);

Kolejność robót związanych z przesadzaniem drzewa

- wyznaczenie średnicy bryły oraz wykonanie rowka głębokości odpowiadającej określonej wysokości bryły po jej obwodzie;

- usunięcie powierzchniowej warstwy ziemi pokrywającej bryłę aż do poziomu pierwszych korzeni;

- cięcie korzeni występujących na całej szerokości rowka – jeżeli zabieg może być rozłożony na etapy należy pozostawić część grubszych korzeni37;

- wyłożenie materiałem izolacyjno-ochronnym zewnętrznej ściany rowka, który ma zapobiegać przerastaniu korzeni poza wykop i zapewnić utrzymanie odpowiedniej wilgotności w bryle (np. folia PVC);

- wypełnienie pustej przestrzeni między zabezpieczoną ścianą wykopu a bryłą odpowiednim substratem (np. żyzną ziemią o dużej zawartości próchnicy lub kompostem torfowym bogatym w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe), a następnie jego zagęszczenie (ważne jest zapewnienie stałego dostępu powietrza do odrastających korzeni);

- zabezpieczenie części nadziemnej drzewa w okresie regeneracji korzeni po cięciach – np. cieniowanie, osłona pnia (np. owijanie przewiewną tkaniną jutową);

- przykrycie powierzchni ukształtowanej bryły grubą warstwą ściółki i systematycznie podlewane, aby nie dopuścić do jej przesuszenia;

- wykonanie stabilizacji drzewa w postaci odciągów – przeciwdziałając jego przechylaniu się lub wywróceniu;

- ostrożne odspojenie bryły od podłoża poprzez przecięcie w dolnej części bryły korzeni stabilizujących drzewo w gruncie oraz pozostawionych korzeni bocznych;

- załadunek i transport drzewa w miejsce docelowe;

- umieszczenie drzewa w przygotowanym wcześniej dole o wymiarach dostosowanych do rozmiarów bryły korzeniowej – głębokość równa wysokości bryły, a szerokość powiększona o przestrzeń umożliwiającą ustawienie rośliny i usunięcie zabezpieczenia bryły;

- dalsze czynności należy wykonywać podobnie jak w przypadku sadzenia roślin z bryłą korzeniową.

## Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew i krzewów

Kontrola w zakresie sadzenia polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołów sadzeniowych

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

- zgodność materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- zgodność opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zgodności z normami i Standardami kształtowania zieleni Warszawy.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonej roślinności:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją projektową,

- wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- grubość warstwy kory,

- jakości posadzonego materiału,

- zgodności z normami i Standardami kształtowania zieleni Warszawy.

# WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA I OCHRONY ISTNIEJĄCEJ ZIELENI NA PLACU BUDOWY

## Teren inwestycji

- W obszarze rzutu koron drzew adaptowanych do nowego zagospodarowania nie należy zmieniać poziomu gruntu.

- Na terenie budowy należy unikać zmian właściwości grunt, a w szczególności przeciwdziałać jego zagęszczaniu i zanieczyszczaniu substancjami chemicznymi oraz zmianom stosunków wodnych i ukształtowania terenu.

- Zaleca się wprowadzenie na terenie budowy stref związanych z intensywnością prac stanowiących duże obciążenie dla gleby:

  - Strefa inwestycji - teren przeznaczony bezpośrednio po działania związane z inwestycją.

  - Strefa robocza - m. in. drogi jezdne i obszary magazynowania materiałów, znajdujące się najbliżej strefy inwestycji. Gleba jest obciążona przez poruszające się w tej strefie pojazdy, lecz należy ją jak najbardziej chronić i później przekopać.

  - Strefa magazynowania materiałów - powinna zostać jasno wytyczona w projekcie organizacji placu budowy i znajdować się z dala od chronionych w procesie inwestycyjnym drzew i krzewów.

- Zbyt duże zagęszczenie głębszych warstw gleby, które później najtrudniej doprowadzić do stanu pierwotnego, jest niepożądane. Dlatego w obrębie koron drzew nie należy używać sprzętu ciężkiego.

## Prace podziemne - zabezpieczenie na czas budowy

- Podczas wykonywania wykopu z odsłoniętymi korzeniami należy niezwłocznie osłonić korzenie warstwą wilgotnego torfu i tkaniną jutową (lub matami słomianymi, lub szalunkiem z desek) zgodnie z Ryc.1. W tych obszarach czas pracy należy możliwie zminimalizować. W tym czasie niedopuszczalnym jest zasypywanie korzeni wydobytym z dna wykopu podglebiem (martwicą).

- Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku wystąpienia mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew winny być przykryte materiałem chroniącym i jak najszybciej zasypane.

- W obrębie korzeni nie należy zagęszczać gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum).

- Prace w rejonie korzeni należy wykonywać w okresie spoczynku zimowego roślin (październik-marzec) w celu zminimalizowania szkód dla drzew i krzewów.

- Wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew powinny być wykonywane ręcznie.

- Po zakończeniu inwestycji drzewa należy objąć pracami pielęgnacyjnymi i stałym monitoringiem.

Ryc. 1. Budowa zasłony korzeniowej.

WYTYCZNE W ZALEŻNOŚCI OD ODLEGŁOŚCI PRAC OD PNIA DRZEWA

| Odległość mniejsza niż 2,5 metra | Odległość większa niż 2,5 metra |
| --- | --- |
| - Zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew. - Zakaz składowania materiałów ziemnych w obrębie koron i korzeni. |  |
| - Ograniczenie walcowania do minimum. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu. - Zakaz wstrząsania, wyszarpywania bądź naruszania korzeni drzew. - Korzenie należy ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia musi być równa i możliwie najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym narzędziem ogrodniczym. Zakazuje się używania do tego celu łopat i narzędzi budowlanych. - Bezwzględny zakaz usuwania korzeni centralnych, podtrzymujących statykę drzewa. - W przypadku konieczności pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sąsiedztwie drzewa (do 2m) strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem korzeniowym z desek. | - W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać. - W przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed działaniem niskiej temperatury. - Zakaz zagęszczania gruntu w obrębie koron i korzeni. Walcowanie ograniczyć do minimum. - Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy obciąć na czysto, grubsze korzenie wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem. - Wykopy przy drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie, aby nie dopuścić do przesuszenia systemu korzeniowego. |

## Prace nadziemne - zabezpieczenie na czas budowy

- Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia trwałego należy założyć po obrysie korony drzew (Ryc.2.), a jeśli nie będzie to możliwe, w odległości minimum 2,5 m od pnia drzewa.

- Jeśli takie rozwiązanie (wygrodzenie) jest niemożliwe, należy bezwarunkowo na cały okres budowy pnie oszalować deskami z konieczną amortyzacją pomiędzy deskami, a pniem drzewa. Zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem składowanym materiałem.

- Przestrzenie pomiędzy pniem, a deską należy bezwzględnie wypełnić materiałem zapewniającym amortyzację ewentualnych uszkodzeń z zewnątrz np. rurą elastyczną PCV, otuliną z pianki poliuretanowej, matami słomianymi lub zrolowaną jutą.

- Wysokość oszalowania powinna sięga do wysokości dolnych konarów koron drzew, ale nie być mniejsza niż 1,5 m (wyjątki opisane poniżej).

- Dolny koniec deski powinien opierać się na podłożu, nie na nabiegach korzeniowych.

- Przy wykonywaniu zabezpieczeń niedopuszczalne jest wbijanie w pnie gwoździ.

- Oszalowanie należy opasać drutem co 40-60 cm, minimum trzykrotnie.

- Po zakończeniu inwestycji drzewa i krzewy należy objąć pracami pielęgnacyjnymi i monitoringiem.

Ryc. 2.  Zabezpieczenie pni drzew.

Opracował: mgr inż. arch. kraj. Marta Miłosz-Ruszczyk

Warszawa, czerwiec 2020

# DZIAŁ I / 7 – ZAŁACZNIKI FORMALNE

# DULICP

# KOPIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

## CIEPŁOWNICZE

## WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, GAZOWE

## ELEKTROENERGETYCZNE

## TELETECHNICZNE

## KARTY TECHNICZNE GEOKRATA

Uwaga – karta techniczna nie jest narzuceniem produktu Wykonawcy robót budowlanych. Materiał niezbędny do wykazania produktu spełniającego wymagania związane z powierzchnia biologicznie czynną. Dopuszcza się wykonanie utwardzeń z produktów spełniających wymagania związane z nośnością (drogi pożarowe) oraz powierzchnia biologicznie czynną innych producentów.

Droga pożarowa 86% powierzchni biologicznie czynnej:

Chodniki i utwardzenia inne 88% powierzchni biologicznie czynnej:

Produkty wraz z rozwiązaniem warstw podbudowy (projekt drogowy) umożliwia naturalna wegetację roślin oraz retencję wód opadowych.

Architekt                                                    Projektant Sanitarny                                            Projektant drogowy

# UWAGI OGÓLNE

- Projekt budowlany należy rozpatrywać jednocześnie z zestawieniami, specyfikacjami technicznymi oraz projektami branżowymi.

- Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych - wg projektu konstrukcji.

- Ściany i słupy żelbetowe bez wyspecyfikowanego tynku jako warstwy wykończeniowej - beton dobrej jakości z szalunku bezpośrednio pod malowanie - beton architektoniczny.

- Tolerancje szybów dźwigowych przyjmować zgodnie z polską normą oraz wytycznymi dostawcy dźwigu windowego.

- Wszystkie ściany murowane murować na pełne spoiny.

- Wszystkie ściany murowane z malowaniem jako warstwą wykończeniową przygotować pod malowanie na pełną wysokość  - wyszpachlować i wyrównać.

- Wszystkie ściany murowane o wysokości powyżej 3,0m - wg projektu wykonawczego konstrukcji.

- Wszystkie szachty instalacyjne przechodzące przez więcej niż jedną strefę pożarową lub wymagające odporności pożarowej ze względu na wymagania warunków ochrony pożarowej należy zabezpieczyć do odpowiedniej odporności ogniowej. Jeżeli obudowa szachtu nie ma wymaganej odporności ogniowej należy zabezpieczyć szacht obudową gk w odpowiedniej klasie odporności ogniowej, w/w obudowa musi zostać wykonana zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami operatu p.poż.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując rozwiązania systemowe.

- Malowanie ścian należy wykonać w technologiach dostawców farb. Oznacza to, że należy utrzymać reżim technologiczny nie tylko malowania, ilości warstw farb, ale również odpowiedniego przygotowania podłoża.

- We wszystkich pomieszczeniach związanych z żywieniem wszystkie materiały wykończeniowe, farby itp., muszą posiadać odpowiednie atesty do kontaktu z żywnością.

- Wszystkie okładziny ceramiczne oraz kamienne podłóg w wykonaniu antypoślizgowym min r 10 zgodnie z normą din 51130

- W posadzkach ceramicznych wykonać dylatacje obwodowe i przeciwskurczowe w/g technologii ich układania.

- Styki różnych rodzajów posadzek wykonać przy pomocy kątowników ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- W pomieszczeniach technicznych należy wykonać kratki ściekowe zgodnie z projektami branżowymi.

- W miejscach wymaganych przez projektantów instalacji wykonać otwory rewizyjne. Zamki otworów rewizyjnych w ścianach toalet wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej. W suficie i ścianach w systemie gk, wykończone jak płytą gk malowaną w kolorze sufitu lub ściany. W przypadku sufitów i ścian systemowych przewidzieć dostęp przez demontowalne panele.

- Przewidzieć oznakowanie znakami bezpieczeństwa oraz wyposażenie w gaśnice zgodnie z wytycznymi p.pożarowymi.

- Projekty warsztatowe mebli wymagają koordynacji z dostawcą urządzeń (bankomaty, urządzenia gastronomiczne itp.). Na etapie projektu nie znany dostawca urządzeń.

- Mocowania monitorów lcd w/g rysunków warsztatowych dostawcy; na etapie projektu dostawca nie znany.

- Wszystkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacjach oraz ujęte w specyfikacjach, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, jakby były ujęte wszędzie.

- Wszystkie elementy powinny odpowiadać wytycznym zawartym w operacie p.poż. Oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym w przepisach bhp.

- Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów oraz elementy wykończenia przedstawić do zatwierdzenia inwestorowi oraz architektowi opracowującemu.

- Oferent musi przedstawić do akceptacji oraz ująć w zakresie oferty kompletne rozwiązania dostarczanych produktów i technologii zawierające w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu lub użycia danej technologii, nawet jeżeli nie są one wyspecyfikowane na rysunkach i w opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowaniach dostarczonych oferentowi.

- Oferent niniejszego działu zobowiązany jest do pracy na podstawie projektu wykonawczego i w późniejszym etapie do realizacji na podstawie ostatecznego projektu wykonawczego uzgodnionego z architektem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedza techniczną.

- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Wykonawca w swojej wycenie musi przewidzieć zastosowanie wszystkich koniecznych dylatacji systemowych dla dylatacji konstrukcyjnych i przeciwskurczowych. W pomieszczeniach ogólnodostępnych (np. Foyer) oraz na fasadach przewidzieć listwy dylatacyjne wykonane z materiałów szlachetnych (rozwiązanie wymaga akceptacji projektanta)

- Wszystkie dylatacje konstrukcyjne muszą posiadać kontynuację w odpowiednich dylatacjach warstw wykończeniowych.

- Wszystkie okładziny szklane wykonać ze szkła bezpiecznego o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia

- Wszystkie elementy architektoniczne np. Gzymsy, parapety, balustrady, pasy nad rynnowe, kalenice, loga najemców, itp. Należy zabezpieczyć przed dostępem ptaków (odpoczywaniem i gniazdowaniem). W miejscach reprezentacyjnych należy użyć zabezpieczeń o wysokim stopniu estetycznym, sposób i miejsce zabezpieczenia do ustalenia z architektem.

- Wszystkie zakończenia attyk, gzymsów, itp. Należy zakończyć obróbką blacharską z blachy tytan-cynk, kolorystyka do ustalenia z architektem . W miejscach reprezentacyjnych należy użyć blacha tytan - cynk na systemowej podkonstrukcji, sposób, kolorystyka i miejsce do ustalenia z architektem.

- Wszystkie drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tych pomieszczeń, należy wyposażyć w okucia przeciwpaniczne zgodnie z § 240.7. Dz.u.2002.75.690 i operatem p.poż.

- Strop, ściany w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym ażurowym malować farbą akrylową kolor ral 9005(czarny) dodatkowo wszystkie instalacje powinny być pomalowane bądź dostarczone w kolorze ral 9005 (czarny).

- Przewidzieć oznakowanie znakami bezpieczeństwa oraz wyposażenie w gaśnice zgodnie z wytycznymi z operatu p.pożarowego.

- Wszelkie przewody rurowe i kanały wentylacyjne należy mocować do konstrukcji budynku poprzez systemowe elementy mocujące (wieszaki, wsporniki, podpory ), zapewniające  ograniczenie przenoszenia się drgań instalacji na ustrój budowlany.

- Urządzenia zlokalizowane na dachu powinny być posadowione na wibroizolowanych fundamentach lub posiadać fabryczne wibroizolatory. Po stronie ssawnej  i tłocznej central oraz ssawnej wyciągowych wentylatorów dachowych - tłumiki akustyczne, poziom dźwięku a hałasu emitowanego do środowiska z czerpni i wyrzutni central zlokalizowanych na dachu nie powinien przekroczyć wartości 45 db w odległości 1m.

- Wokół przestrzeni zajętej przez hałaśliwe urządzenia zainstalować ekrany dźwiękochłonno - izolacyjne o wskaźniku izolacyjności akustycznej ra2>30 db.

- Zabezpieczenia od hałasu, wywołanego zlokalizowanymi na zewnątrz obiektu urządzeniami technicznej obsługi obiektu, powinny spełniać wymagania rozporządzenia ministra środowiska z dn 01.10.2012r  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz decyzji środowiskowej nr wś-i.6220.ii.97d.2012.an.212215 z dnia 27.03.2013 wraz z późniejszymi zmianami. Hałas emitowany do środowiska nie powinien w przekroczyć w porze dziennej (czyli porze działalności obiektu), wartości laeq =55 db

- Wszystkie otwory okiennie drzwiowe dostępne z parteru, tarasów i dachu wyposażyć w system ochrony antywłamaniowej podłączony do bms wg wytycznych projektu instalacji do ostatecznej akceptacji Architekta

- Należy przewidzieć sposób serwisowania oraz dostęp do przestrzeni serwisowej dla opraw oświetleniowych. Ostateczną decyzja co do wyboru sposobu serwisowania i dostępu do przestrzeni serwisowej należy do architekta.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- Wykonawca Zobowiązany Jest Spełnić Wymagania Co Do Wykończenia Pomieszczeń Technicznych Wg Wytycznych Projektu Instalacji

- W Chłodniach Wykonać Odpowiednią Izolację Termiczną W Warstwach Podposadzkowych.

- Geometria Budynku Pokazana Na Rysunkach Fasad Jest Nadrzędna W Stosunku Do Rzutów

- Aranżacja Pomieszczenia Ochrony Według Projektu I Wytycznych Architekta Do Ostatecznej Akceptacji Architekta

- Gr izolacji termicznej przegród budowlanych należy odczytywać z oznaczeń na rysunku. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodną z warunkami technicznymi i normami gr izolacji termicznej przegród budowlanych. W przypadku konieczności zmiany gr izolacji termicznej należy uzyskać akceptację architekta .

- Na żelbetowych ścianach fundamentowych, wykonywanych w technice wykopu, przewidzieć wszystkie odpowiednie izolacje przeciwwodne. Sposób zabezpieczenia przedstawić do akceptacji architekta i konstruktora

- W korytarzach ogólnodostępnych należy przewidzieć gniazda elektryczne. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wytycznych odnośnie w/w gniazd od projektanta instalacji elektrycznych. Lokalizację w/w gniazd należy potwierdzić z architektem

- Ściany i słupy żelbetowe bez wyspecyfikowanego tynku jako warstwy wykończeniowej - beton dobrej jakości z szalunku bezpośrednio pod malowanie. Ubytki należy uzupełnić i wyszlifować.

- Wykończenia przegród w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sanitarnych oraz administracyjnych wykonać według projektów wnętrz

- Klapy dymowe/napowietrzające oraz zestawy szklane służące do celów napowietrzania/oddymiania wyposażyć w sterowanie elektryczne podłączone do systemu bms i ssp.

- Zakończenia wszystkich kanałów instalacyjnych zakończyć kratką. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania od projektanta instalacji wytycznych odnośnie ogólnych i specyficznych wymogów dla stosowanych w/w kratek. W miejscach widocznych stosować kratki z materiałów szlachetnych o wysokim standardzie wykonania. Ostateczne rozwiązania należy uzgodnić z architektem i uzyskać jego akceptację

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji inwestora i architekta próbek wszystkich materiałów wykończenia fasad. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wzorcowych modeli w/w materiałów w zakresie umożliwiającym ich kompleksową ocenę, przedstawione wzorcowe modele muszą zawierać styki połączeń materiałów, dylatacji oraz elementów wpływających na odbiór estetyczny

- Wokół attyk stropodachów na których znajdują się urządzenia należy zamontować ściany z żaluzji stalowych o stałej wysokości ustalonej z architektem w kolorze z palety ral (kolor uzgodnionym z architektem opracowującym). Wykonawca musi przewidzieć wykonanie konstrukcji stalowej do montażu w/w żaluzji. Wokół przestrzeni zajętej przez hałaśliwe urządzenia zainstalować żaluzji stalowe wykonane jako dźwiękochłonno – izolacyjne. Żaluzje stalowe wykonane jako dźwiękochłonne nie mogą z zewnątrz wizualnie różnić się od pozostałych żaluzji stalowych, należy uzyskać w tym zakresie akceptacje architekta

- Przed zamówieniem urządzeń i kanałów instalacyjnych zlokalizowanych w miejscach widocznych na dachu ustalić kolor w/w urządzeń i kanałów z architektem. Ostateczna decyzja odnośnie wyboru koloru w/w urządzeń i kanałów należy do architekta

- Na wszystkich elementach betonowych na elewacji wykonać kapinos na pełnej długości elementu, poprzez wyżłobienie podcięcie elementu betonowego wymuszające na spływającej wodzie deszczowej opadanie przed licem budynku.

- Lokalizacja, rodzaj i ilość zewnętrznych 	dekoracyjnych opraw oświetleniowych do ostatecznego uzgodnienia z architektem opracowującym.

- Wybór materiałów elewacyjnych (w tym faktura i kolor) należy ostatecznie uzgodnić z architektem, inwestorem. Ostateczne uzgodnienia do akceptacji architekta .

- W miejscu lokalizacji wycieraczki należy przewidzieć podłączenie do kanalizacji

- W przypadku gdy drzwi otwierają się na wycieraczkę należy zastosować ramę nie powodującą haczenia drzwi o wycieraczkę.

- Podczas montażu wycieraczki należy wypełnić wpust masą samoizolującą lub podobną.

- Maksymalne obciążenie płyty gk na metr długości ściany wynosi 0,3 kn (przy większych gabarytach elementów obciążających, obciążenie wg katalogu producenta)

- Podczas robót na betonie nie wykonywać żadnych trwałych napisów, oznaczeń etc. Pow. Ściany  betonowych zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Wszystkie otwory, w ścianach murowanych szerokości ˃20cm. Winny być z Architekta opatrzone w nadproże wg. Projektu konstrukcji. W przypadku ścian działowych stosować nadproża systemowe

- Wszystkie ścianki  gipsowo-kartonowe wypełnione wełną mineralną zabezpieczyć przed osuwaniem płyt wełny.

- Przy rozmieszczeniu elementów konstrukcji ścianek uwzględnić wszelkie elementy instalacyjne montowane w ścianach, wszelkie elementy instalacyjne, wyposażenie w elementy wystroju wnętrz, montowane na ścianach. Należy uwzględnić konieczne wzmocnienie konstrukcji.

- Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

- Wszystkie powłoki malarskie powinny być wykonane jako zmywalne i szorowalne, klasy II wg pn-en 13300 o trwałych barwach.

- Wszystkie posadzki w budynku antypoślizgowe, min. Współczynnik antypoślizgowy r9

- Dla wszystkich powłok i warstw wykończeniowych należy wykonać przygotowanie podłoża zgodnie z zaleceniami technologicznymi producenta / dostawcy systemów.

- W pomieszczeniach mokrych na warstwę wełny mineralnej na ścianach oraz sufitach stosować paroizolację.

- Na granicach stref dymowych należy wykonać uszczelnienie dymowe ścian.

- Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek grubość wylewek nastropowych dostosować do grubości materiałów wykończeniowych posadzek  z zachowaniem minimalnej grubości podkładu dla zachowania wymaganej nośności pokładów.

- Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując rozwiązania systemowe lub posiadające jednostkowe dopuszczenia itb

- Po ostatecznym wyborze dostawcy systemu klap dymowych wykonawca  zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wytycznych rzeczoznawcy p.poż. Zawartych w warunkach p.poż. I symulacji p.poż. Dotyczących wymaganej powierzchni oddymiania. W przypadku konieczności zmiany ilości klap dymowych lub/i zestawów szklanych służących do oddymiania/napowietrzania, wykonawca zobowiązany jest  do uzgodnienia tej zmiany z architektem

- Wykonawca musi przedstawić wyliczenia potwierdzające dobór mocy oświetleniowej opraw zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi projektowymi. Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia ostatecznej temperatury barwowej światła stosowanego oświetlenia z architektem.

- Wykonawca musi przedstawić próbkę montażu każdej oprawy z uwzględnieniem połączenia z przylegającymi okładzinami.

- Sposób montażu opraw musi uwzględniać zakrycie wszelkich kabli zasilających. Nie dopuszcza się prowadzenia kabli w sposób widoczny. Sposób ukrycia kabli zasilających należy uzgodnić z architektem

- Obowiązkiem wykonawcy jest przewidzieć i dostarczyć wszystkie elementy mocujące do oprawy niezależnie od jej usytuowania w stosunku do elementów nośnych.

- Sposób montażu oprawy musi zapewniać łatwość konserwacji i wymiany źródeł światła. W razie konieczności należy przewidzieć i określić położenie paneli dostępowych. Umiejscowienie paneli dostępowych musi zostać uzgodnione z architektem.

- Oprawy liniowe muszą zapewniać ciągłość pasa świetlnego bez przerw lub ciemnych stref.

- W ramach kontraktu wykonawca musi dostarczyć wszystkie części zapasowe do opraw (lub całą oprawę) w ilości nie mniejszej niż 1 i nie mniejszej niż 1 na każde 50 sztuk opraw danego typu.

- Wysokość montażu lamp wiszących i kinkietów należy uzgodnić z architektem

- W przestrzeniach ogólnodostępnych na ścianach i słupach (także słupach z betonu architektonicznego) należy wykonać cokół ze stali nierdzewnej szczotkowanej (wys. 10cm). Detale wykonania cokołu należy uzgodnić z Architekta. Ostateczną lokalizację należy potwierdzić z Architekta.

- Wszystkie drzwi w zestawach szklanych wyposażyć w siłowniki, samozamykacz ze stali nierdzewnej matowej – zgodnie z zestawieniem. Dostosowany do masy skrzydła zestawu szklanego ze wspomaganiem otwierania/zamykania drzwi i odciągania/dociskania skrzydeł podczas obsługi. Dla drzwi dwuskrzydłowych  stosować  regulator kolejności zamykania. W przypadku drzwi w zestawach szklanych wyposażonych w dźwignie antypaniczne stosować dźwignie w wysokim standardzie wykonane ze zmatowionej lub szczotkowanej stali nierdzewnej – do potwierdzenia z rzeczoznawcą przeciwpożarowym.

- Malowane ścian i sufitów - malowanie 2x (malowanie kryjące) na zagruntowanej powierzchni

- Wszystkie poręcze przy schodach zewnętrznych, przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o szerokość stopnia tych schodów (nie mniej niż 30 cm).

- Wykonawca musi przewidzieć sposób mocowania balustrad i pochwytów do podłoża. Sposób mocowania należy uzgodnić z architektem.

- Balustrady stalowe zewnętrzne wykonać ze stali kwasoodpornej aisi 316

- Wysokość montażu punktów do  mocowania haków do asekuracji i dekoracji do uzgodnienia z architektem opracowującym

- Wykonawca zobligowany jest do zastosowania materiałów szlachetnych o wysokim stopniu estetycznym w punktach do mocowania haków

- Otwory na wszystkie urządzenia a także długości wszystkich urządzeń muszą być skorygowane i skoordynowane po wyborze konkretnego dostawcy.

- Wszystkie kabiny windowe muszą być wyposażone w kamery monitoringu w celu zapobiegania dewastacjom podczas eksploatacji.

- Sterowanie wind –  typ: zbiorcze dwukierunkowe góra - dół, automatyczny powrót na przystanek podstawowy, sygnalizacja przeciążenia kabiny, blokowanie otwartych drzwi kluczykiem.

- Stosowane okucia, po pełnym, możliwym z uwagi na uwarunkowania techniczne lub ograniczenia architektoniczne, otwarciu drzwi nie mogą zawężać światła przejścia

- we wszystkich drzwiach stalowych należy zapewnić możliwość zastosowania wybranej później kontroli dostępu poprzez zapewnienie możliwości prowadzenia instalacji.

- Zawory elektromagnetyczne z uwzględnieniem konieczności otwarcia w kierunku ewakuacji w razie pożaru

- Wszystkie drzwi p.poż. Oprócz warunku wymaganej odporności ogniowej muszą spełniać również warunek dymoszczelności

- Wszystkie drzwi zewnętrzne w wersji ocieplonej o współczynniku przenikania ciepła min. Umax=2,6w/(m2*k) lub lepszym

- Drzwi stalowe należy wykonać w klasie wytrzymałości 4 wg zuat-15/iii.16/2007 – kategoria warunków eksploatacji: bardzo ciężkie kierunki otwarcia drzwi winny zostać zweryfikowane na etapie realizacji

- Nominalne przepływy powietrza dla kratek transferowych zgodnie z projektem wentylacji i klimatyzacji

- W drzwiach zewnętrznych zastosować bolce antywłamaniowe

- W drzwiach dwuskrzydłowych przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacze na obu skrzydłach oraz regulator kolejności zamykania

- Drzwi należy przygotować do instalacji systemu p-poż i kontroli dostępu zgodnie z wytycznymi projektów branżowych

- Dla wszystkich drzwi należy zastosować ogranicznik otwarcia zabezpieczający przed uszkodzeniem ścian i elementów wyposażenia - ogranicznik winien być montowany na ścianie lub w posadzce w sposób uniemożliwiający potknięcie się osób

- Wszystkie ościeżnice w kolorze drzwi

- Kabiny toaletowe wraz z drzwiami wg rysunków projektu wnętrz

- Kabiny toaletowe w łazienkach wys. 2m ścianki i drzwi podcięte na wys. 15cm

- Drzwi do łazienek, umywalni i wydzielonego ustępu powinny mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 - wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- Wszystkie kratki nawiewne lub wywiewne w drzwiach i ścianach ogniowych powinny posiadać odporność ogniową właściwą dla elementu, w którym są zastosowane

- We wszystkich drzwiach przeszklonych stosować szkło budowlane bezpieczne

- Drzwi do pomieszczeń o izolacyjności akustycznej  co najmniej ra1=32 db (r'a1=30 db)

- Wszystkie drzwi stalowe, każde skrzydło, wyposażyć w bardzo wytrzymałe zawiasy stalowe o wyglądzie dopasowanym do pozostałego wyposażenia drzwi: ze stali nierdzewnej satynowanej lub ocynkowane lakierowane. Zawiasy typu „high duty” - trwałe i odporne na obciążenie wynikające dużego ruchu i częstotliwości otwierania. W projekcie przyjęto zawiasy łożyskowane.

- Dolny poziom wykończenia wszystkich sufitów podwieszanych (chyba, że zaznaczono inaczej) wynosi 350 cm od poziomu wykończenia posadzki.

- Rozmieszczenie floorboxów należy skorygować po dokładnym rozrysowaniu posadzek. Należy przyjąć wysoki standard wykończenia floorboxów uwzględniając układ i podziały posadzki. Szczegóły rozwiązań należy przedstawić do akceptacji architekta .

- Wykonawca zobligowany jest do wycenienia opraw oświetleniowe w oparciu o wytyczne projektowe. Ewentualne oprawy oświetleniowe zamienne nie mogą pogarszać parametrów świetlnych i estetycznych założonych w projekcie. Wszelkie zmiany typu opraw oświetleniowych należy uzgodnić z architektem.

- Należy przewidzieć wykonanie haków ze stali nierdzewnej do mocowania tymczasowych dekoracji świątecznych wraz z zintegrowanym zasinianiem w postaci gniazda wtykowego elektrycznego wg. Wytycznych architekta . Ostateczną lokalizacje w/w elementów należy uzgodnić z architektem.

- Wykończenia sufitów w pozostałych pomieszczeniach zostały opracowane na odrębnych rysunkach lub opisach.

- Wszystkie instalacje podstropowe muszą być prowadzone w całości ponad poziomem sufitu podwieszonego, w sposób niewidoczny.

- Nie dopuszcza się obniżeń poniżej przyjętego poziomu sufitu podwieszonego.

- Wykonawca musi zapewnić właściwą przestrzeń dla instalacji podwieszonych do sufitu nie zmieniając podanej w projekcie geometrii sufitu podwieszonego

- Sufity podwieszone wraz z podkonstrukcją powinny stanowić właściwą bazę pod zamocowanie i funkcjonowanie oświetlenia, oznaczeń oraz elementów instalacji.

- W suficie z płyt gk należy zastosować rewizje (chyba że zaznaczono inaczej), których drzwiczki wypełnione są płytą gk przeznaczoną do malowania. Wszystkie elementy w suficie z płyty gk powinny być malowane proszkowo na kolor do uzgodnienia z architektem

- Wszystkie sufity powinny zachować wysoki standard estetyczny wg. Wytycznych architekta  oraz być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania.

- Wszędzie tam, gdzie główna konstrukcja budynku nie jest wystarczająca, aby wytrzymać obciążenia od elementów takich jak witryny, ściany kurtynowe, kurtyny dymowe, instalacje, elementy dekoracyjne, etc. Generalny wykonawca wykona niezależną konstrukcję stalową odpowiednią dla wszystkich tych elementów, .

- Jako kurtyny powinny być zastosowane produkty certyfikowane, a ich ilość, parametry, lokalizacja i montaż powinny zapewniać właściwe działanie w razie pożaru. Wykonawca musi zapewnić bezkolizyjną pracę kurtyn dymowych z innymi elementami instalacji i wystroju wnętrz. Kurtyna dymowa musi być odporna na wpływ wentylacji oddymiającej. Kurtyny muszą być zgodne z wytycznymi norm i przepisami polskimi. Kurtyny podnoszone muszą posiadać odpowiedni napęd elektryczny. Elementy sufitu podwieszanego i oświetlenia należy montować w taki sposób, aby umożliwiały prawidłowy opad i działanie ruchomych kurtyn dymowych.

- Floor-box'y wykończone tym samym materiałem co posadzka.

- Przejścia pomiędzy rodzajami posadzek wykańczać pionowymi listwami ze stali nierdzewnej.

- Zakończenie posadzki pasażu w częściach wejść do najemców zakończyć listwą pionową lub kątową ze stali nierdzewnej.

- Górny poziom posadzek, foor-box'ów, aplikacji graficznych  i listew stalowych  tworzyć muszą jedną płaszczyznę - bez uskoków.

- Posadzki, przy szklanych balustradach wykończyć elastyczną spoiną dylatacyjną wg wytycznych architekta

- Przy słupach oraz ścianach pełnych przylegających do posadzek pasażu stosować cokoliki stalowe ze stali nierdzewnej - wys. 100mm.

- Wokół szklanych balustrad wykonać odboje ze stali nierdzewnej. Odboje mocować bezpośrednio do posadzek. Rozwiązanie należy uzgodnić z architektem.

Suchocka, M., Kolendowicz, M., 2008. Strefy ochronne drzew na terenach prac budowlanych. Człowiek i Środowisko, 3–4, s. 109–122.

Chachulski Z., 2000, "Chirurgia i pielęgnacja drzew"