Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

02-787 Warszawa

ul. Nowoursynowska 166

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Aula Kryształowa- 1.Podniesienie efektywności chłodzenia sali widowiskowej,  2. Montaż instalacji wywiewnej strefy poddasza, 3. Audyt wentylacji Sali widowiskowej - tryb zaprojektuj i wykonaj

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia wymienionego w tytule i  załączenie wypełnionej oferty (zał. 1)  oraz preliminarza kosztów (zał.2).

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech niżej wymienionych zadań:

Zadanie 1

Należy zaprojektować a następnie wykonać instalację chłodzącą klimatyzacyjną  (dodatkową)

sali widowiskowej Auli Kryształowej wg załączonej koncepcji Zamawiającego.

Zadanie 2

Należy zaprojektować a następnie wykonać instalację wyciągową powietrza z przestrzeni poddasza wg koncepcji Zamawiającego zakładającej zamontowanie wentylatora kanałowego w jednym z dwu istniejących deflektorów/wyrzutni dachowych.

Zadanie 3

Należy wykonać inwentaryzację istniejącego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej Auli- sali widowiskowej.

II. Termin wykonania usługi

Termin wykonania określa się na max 90 od podpisania umowy.  
Wykonanie i zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót.

Wykonawca będzie zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac i gotowości do odbioru na adres mailowy: dint@sggw.edu.pl . Zamawiający wyznaczy termin odbioru w terminie max 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót (zakończenie musi zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru SGGW.

- Informacje ogólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166.

2. Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

3. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej informacji wraz z załącznikami.

5. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej informacji, a w szczególności formularz oferty będące odpowiedzią na zapytanie ofertowe, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek zawartych w zapytaniu w języku polskim.

6. Niniejszą informację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

7. Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę wyrażoną kwotą netto w PLN, wraz ze wskazaniem wysokości stawki należnego podatku VAT i sumarycznej kwoty brutto.  Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca musi uzyskać akceptację podwykonawcy przez Zamawiającego.

9. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem niniejszej oferty.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin związania ofertą

Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Kierownik DINT -  mgr inż. Marta Rozmysłowicz -Boruszewska –  tel.  22 59 314 80,

e-mail: dint@sggw.edu.pl

- Inspektor nadzoru DINT  mgr inż. Ryszard Gliniak tel. 22 59 313 65,                                e-mail: ryszard_gliniak@sggw.edu.pl

- Zakres i opis robót.

Zadanie 1

Należy zaprojektować a następnie wykonać instalację chłodzącą klimatyzacyjną  (dodatkową)

sali widowiskowej Auli Kryształowej. (Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym.)       Koncepcja na, bazie której należy wykonać projekt techniczny zakłada, że w strefie poddasza zostaną zamontowane 4 układy chłodzące  wyposażone w urządzenia chłodu o sumarycznej  mocy chłodu około 60kW.

1.1 Urządzenia chłodzące

Powietrze będzie czerpane ze strefy sufitowej Sali do urządzeń chłodzących na poddaszu istniejącymi otworami w suficie/stropie a następnie kanałami wentylacyjnymi do urządzenia chłodzącego. Wykonawca zaproponuje urządzenia o parametrach analogicznych jak wskazane  w załączniku  nr 1 (urządzenie UVERS W- producent JUWENT).  Powietrze schłodzone w urządzeniach chłodzących będzie wprowadzane ponownie do pomieszczenia Sali przez kanały wentylacyjne  a następnie otwory w stropie (do wykonania).  Zakłada się, że wydajność chłodzenia będzie regulowana prędkością przepływu powietrza przez układ (prędkością obrotów wentylatorów urządzeń) – nie będzie zastosowane regulowanie wielkości przepływu cieczy chłodzącej przez chłodnice urządzeń. Włącznik oraz  potencjometr sterujący wydajnością pracy wentylatorów urządzeń będzie zlokalizowany na  parterze w korytarzu za sceną Auli.  Praca wentylatorów agregatów przy najwyższych wydajnościach nie może powodować przekroczenia hałasu normowego w Sali.

1.2 Układ zasilania czynnikiem chłodu

Zasilanie urządzeń chłodzących nastąpi z istniejącego agregatu wody lodowej (126 kW), który posiada odpowiednią nadwyżkę mocy chłodniczej, obecnie nie wykorzystywaną.  Należy zaprojektować a następnie wykonać sieć instalacji zasilającej urządzenia chłodzące w oparciu           o schemat koncepcyjny (załącznik nr2)  w tym:

-  sposób włączenia do istniejącego systemu rozprowadzenia chłodu

-  trasę doprowadzającą czynnik do rozdzielacza na poddaszu (zasilanie/powrót)

-  sieć rozprowadzającą czynnik z rozdzielacza do urządzeń na poddaszu (zasilanie/powrót)

1.3 Układ wentylacyjny

Powietrze w każdym z układów będzie czerpane z istniejących otworów w suficie/stropie.

Rozmieszczenie otworów (czerpni) wskazano na fotografii sufitu Auli – załącznik nr 3.      Należy zaprojektować a następnie wykonać elementy układu wlotowego i wylotowego powietrza w oparciu o załączony schemat ideowy – załącznik nr 4. Zakłada się, że kanały dolotowe i wylotowe będą miały średnice ok 40cm.

Należy uwzględnić konieczność utrzymania systemów zawiesi żyrandoli przechodzących przez otwory, które będą pełnić funkcję wlotów powietrza.  Po stronie wylotowej należy zaprojektować/wykonać blendy  maskujące deflektory wylotowe, które będą nawiązywać do obecnego wystroju sufitu.

1.4  Instalacja odprowadzenia skroplin

Należy zaprojektować a następnie wykonać instalację odprowadzenia skroplin. Skropliny z tacek zbierających należy odprowadzić do istniejących pionów kanalizacyjnych.

1.5  Instalacja elektryczna

W ramach realizacji zadania należy zaprojektować oraz wykonać instalację elektryczną w tym doprowadzić zasilanie 400V na poddasze oraz wykonać instalację zasilającą urządzenia chłodzące. Projektowana instalacja 400V (przekroje przewodów) powinna zapewnić rezerwę mocy do wykorzystania dla innych zastosowań min. 5kW na każdej z 3 faz.   Rozdzielnica na poddaszu powinna umożliwić wbudowanie dodatkowych zabezpieczeń dla podłączenia innych instalacji.

1.6  Blendy maskujące

Należy zaprojektować oraz wykonać blendy maskujące wyloty schładzanego powietrza.  Blendy powinny być wykonane z płyt OSB na podkonstrukcji stalowej mocowanej do stropu. Jako wykończenie należy zastosować  płyty g-k malowane w kolorze sufitu.

Zadanie 2

Należy zaprojektować a następnie wykonać instalację wyciągową z przestrzeni poddasza (w tym dobór wentylatora), która ma na celu wyeliminowanie efektu wykroplenia kondensatu pary wodnej na powierzchni wewnętrznej poszycia dachu z blachy.  (Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym.)      Powodem występowania tego zjawiska jest system wentylacji wywiewnej budynku, który część powierza wywiewanego z pomieszczeń budynku wprowadza w strefę poddasza co w określonych warunkach (wilgotność/temperatura zewnętrzna/intensywność pracy układu wentylacji)  generuje wykraplanie kondensatu.  Ekstremalne wykraplanie następuje przy temperaturze zewnętrznej rzędu kilku stopni powyżej zera i dużej wilgotności powietrza (np. podczas opadu deszczu, deszczu ze śniegiem).

Koncepcja na której należy bazować zakłada, zamontowanie wentylatora kanałowego w jednym z dwu istniejących deflektorów (wyrzutni), który będzie wspomagać „wyrzut” powietrza z obszaru poddasza w przestrzeń ponad dach budynku. Należy zastosować automatyczne sterowanie włączeniem wentylatora przy wystąpieniu warunków powodujących możliwość wystąpienia „punktu rosy” na powierzchni blachy poszycia dachu.  W ramach zadania należy zaprojektować oraz wykonać instalację elektryczną zasilającą wentylator.

Zadanie 3

Należy wykonać inwentaryzację istniejącego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej Auli- sali widowiskowej.

3.1  Należy przeprowadzić weryfikację czy wykonany - istniejący układ kanałów nawiewnych
       oraz wywiewnych jest zgodny z projektem.

3.2  Należy wykonać pomiary wydajności wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej w punktach 
       nawiewów oraz wyciągów powietrza w zależności od ustawień wydajności centrali 
       wentylacyjnej  w tym pomiary wydajności centrali.

3.3  Należy wykonać pomiary akustyczne hałasu w sali widowiskowej (Auli) - powodowane pracą:

- centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej

- klimakonwektorów

- układu chłodzącego ( wbudowanego w ramach zadania 1)

- jednoczesnej pracy w/w urządzeń przy stopniowaniu wydajności wentylacji, chłodzenia

Wykonawca zobowiązany jest  wykonać przedmiotowe  zadania zgodnie z:

1) obowiązującymi przepisami i normami,

2) wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem

3) zapisami Umowy,

Gwarancja

Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty w tym urządzenia wynosi                     24 m-ce

Cena oferty musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego .

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Formularz oferty powinien być sporządzony w sposób czytelny, zgodnie z załączonym wzorem, na podstawie Zapytania Ofertowego i Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego  Oferta powinna być przygotowana zgodnie z postanowieniami niniejszego postępowania ofertowego zgodnie z załącznikiem numer 1 – oferta.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem.

- Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

- W przypadku, gdy Oferent dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta wraz z pieczęcią imienną.

- Gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej.

- Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia nowej oferty  oznaczonej symbolem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Oferent nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania ofert

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia wymienionego w tytule i  załączenie wypełnionego preliminarza kosztów (zał.2) oraz oferty (zał.1).

Przyjmuje się, iż minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od odbioru protokolarnego realizacji zadania.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym najpóźniej do dnia  ……………… r. w sekretariacie Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego SGGW bud. 30, II piętro, pok. 2/15,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 lub  pocztą elektroniczną na adres: dint@sggw.edu.pl

- Kryteria oceny ofert

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium i znaczenie w punktach (suma = 100 punktów) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 85 % - 85 punktów |
| 2 | Termin wykonania | 5 % - 5 punktów |
| 3 | Okres gwarancji | 10 % - 10 punktów |

Punkty w każdym z kryteriów będą obliczane następująco:

Cena oferty najtańszej Cena oferty badanej x 85 = liczba punktów

Termin najkrótszy (z ofert) Termin oferty badanej x 5 = liczba punktów

Okres  gwarancji oferty badanejOkres  gwarancji najkrótszy (z ofert) x 5 = liczba punktów

- Warunki płatności

- Wynagrodzenie  będzie płatne w terminie 30 dni, po dniu złożenia faktury przez Zleceniobiorcę wraz z protokołem odbioru częściowego / końcowego.

- Podsumowanie

1. Oferent przed przystąpieniem do złożenia ofert zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej przy udziale Zleceniodawcy.

Załączniki:

- Załącznik numer 1 Oferta

- Załącznik numer 2 Zakres rzeczowy robót

Klauzula informacyjna

1.    Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informujemy że Zamawiający będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z realizacja przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

2.    Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że:

a)    Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”  jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

b)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się  pod adresem email: iod@sggw.pl;

c)    Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane: na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów,;

d)    Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

e)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

f)  Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;

g)    Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyżej.

Warszawa, dnia 16.10.2024 r.

DINT/ 1040 /2024

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Aula Kryształowa- 1.Podniesienie efektywności chłodzenia sali widowiskowej, 2. Montaż instalacji wywiewnej strefy poddasza, 3. Audyt wentylacji Sali widowiskowej - tryb zaprojektuj i wykonaj

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia wymienionego w tytule i przedstawienie kosztorysu w formie uproszczonej lub wyceny ryczałtowej. Ponadto w ofercie należy zamieścić informację dot. warunków płatności i gwarancji.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym najpóźniej do dnia 30.10.2024r.

w sekretariacie Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego SGGW bud. 30, II piętro, pok. 2/15,

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, lub pocztą elektroniczną na adres:

dint@sggw.edu.pl

Uwaga:  Oferent jest zobligowany do dokonania wizji lokalnej.  Złożenie oferty będzie oznaczać, że czynność ta została dokonana.

Osoby do kontaktu:

Kierownik DINT	     – mgr inż. Marta Rozmysłowicz – Boruszewska  tel.  22 59 314 80

Inspektor Nadzoru DINT   – mgr inż. Ryszard Gliniak  -  tel.  22 59 313 65

Załączniki :

- Oferta - wzór oferty

- Zakres rzeczowy – wzór

- Oświadczenie Wykonawcy

/Zastępca Kanclerza Dyrektor                                        ds. Zarządzania Infrastrukturą/

dr inż. Arkadiusz Gruchała

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia ……………………

………………………………..

(pieczęć firmowa Oferenta)

OFERTA

Na wykonanie zamówienia pn.:

Aula Kryształowa- 1.Podniesienie efektywności chłodzenia sali widowiskowej,  2. Montaż instalacji wywiewnej strefy poddasza, 3. Audyt wentylacji Sali widowiskowej - tryb zaprojektuj i wykonaj

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ), to znaczy że:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że są nam znane wymagania zamawiającego oraz że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w realizacji zamówienia.

Oferujemy wykonanie powyższego zakresu za wynagrodzenie ryczałtowe:

cena netto			……………………….. zł

podatek VAT	(……%)	……………………….. zł

cena ogółem brutto		……………………….. zł

słownie złotych: ….............………………………………………………

Dane kierownika robót lub osoby uprawnionej do realizacji zamówienia

……………………………………………………………………………………………………

Termin wykonania  zadania:

1. Projekt techniczny  (max. 30 dni od daty podpisania umowy): …………………
2. Wykonanie robót    (max. 60 dni od daty podpisania umowy): …………………

Gwarancja (min. 24 m-ce):    ………………………………………

.................................................

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Firmy -Oferenta

Załącznik nr 2

Zakres rzeczowy robót

Nazwa zamówienia:

Aula Kryształowa- 1.Podniesienie efektywności chłodzenia sali widowiskowej,  2. Montaż instalacji wywiewnej strefy poddasza, 3. Audyt wentylacji Sali widowiskowej - tryb zaprojektuj i wykonaj

| Lp. | Opis robót |  | # J.m. | Ilość | Wartość szacunkowa netto przedmiotu zamówienia ( zł ) | Wartość szacunkowa brutto przedmiotu zamówienia ( zł ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Projekt techniczny wraz z przeniesieniem praw autorskich |  | kompl | 1 |  |  |
| 2 | Jednostki (urządzenia) chłodzące- dostawa i montaż |  | kompl | 4 |  |  |
| 3 | Instalacje elektryczne w tym sterujące pracą urządzeń |  | kompl | 1 |  |  |
| 4 | Doprowadzenie inst. wody lodowej z agregatu do jednostek chłodzących na poddaszu , montaż kanałów wentylacyjnych dolot/wylot, deflektorów sufitowych, inst. odprowadzenia skroplin |  | kompl | 1 |  |  |
| 5 | Montaż blend sufitowych |  | kompl | 4 |  |  |
| 6 | Roboty towarzyszące, wykończeniowe, dokumentacja powykonawcza w 3egz + elektronicznej |  | kompl | 1 |  |  |
|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Projekt techniczny wraz z przeniesieniem praw autorskich |  |  |  |  |  |
| 8 | Wentylator wyciągowy poddasza – dostawa i montaż |  | kompl | 1 |  |  |
| 9 | Instalacje elektr. w tym sterujące pracą urządzenia |  | kompl | 1 |  |  |
| 10 | Roboty towarzyszące, wykończeniowe, dokumentacja powykonawcza w 3egz + elektronicznej |  | kompl | 1 |  |  |
|  | Zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Audyt instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej Auli, w tym pomiary wydajności |  | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |

- Zamawiający umożliwi oględziny w celu zapoznania się z przewidywanym zakresem prac w tym zweryfikowanie ilości robót.

- W wycenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty potrzebne do wykonania zadania.

Potwierdzam, że ofertę przygotowałem/am/ po zapoznaniu się z zakresem rzeczowym robót określonym w załącznikach do zapytania ofertowego.

…………………...,  dnia....................................

( miejscowość)

...................................................

(podpis, pieczęć firmowa Oferenta)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

ul. NOWOURSYNOWSKA 166

02-787 WARSZAWA

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Niniejszym oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

(podpis)